## Итоговая
Приложение № 3 к Протоколу СД ПАО "МРСК ЦиП" от 24.08.2018 № 329
№ п/п | Наименование |  |  | Технические характеристики | [61 empty] | Распологаемая мощность, МВА | Мощность по договорам, МВт | Мощность по актам, МВт | ИТОГ дог.с коэф. | ИТОГ акты с коэф. | Договоры с коэф. | Акты с коэф. | Договора 1 квартал 2022, МВт |  |  |  | Акты 1 квартал 2022, МВт |  |  |  | Договора 2 квартал 2022, МВт |  |  |  | Акты 2 квартал 2022, МВт |  |  |  | Договора 3 квартал 2022, МВт |  |  |  | Акты 3 квартал 2022, МВт |  |  |  | Договора 4 квартал 2022, МВт |  |  |  | Акты 4 квартал 2022, МВт
|  | Филиал/ВЗО / Общество под управлением | Город/Населеный пункт | Год ввода/Год реконструкции (при изменении установленной мощности) | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность трансформаторов (суммарная), МВА | Максимальная нагрузка по данным контрольного замера энергосистемы за последние 3 года, МВА | Sрасп. - объем мощности, который перераспределится на другие ЦП (ПС) в режиме «N-1» при наличии резервирования по сети НН (при норм. схеме эл.соединений, без выполнения спец.переключений по переводу нагрузки на другие ЦП), МВА | Sразгр.- мощность нагрузки ЦП, которую возможно перевести в послеаварийном режиме по сети 6-35 кВ на другие ПС, МВА. | Sсниж.пот. снижение нагрузки ЦП при доведении величины потерь электроэнергии на ПС и отходящих фидерах до нормативного уровня, МВА; | Эотп.год. – годовой отпуск электроэнергии с ЦП в отчетном году, кВт.ч; | Эфакт.пот.за год – фактические отчетные потери электроэнергии на ПС и отходящих фидерах в отчетном году, кВт.ч; | Энорм.пот. за год – потери электроэнергии на ПС и отходящих фидерах за год при доведении потерь электроэнергии до нормативного уровня, кВт.ч. | Kсн. – коэф.нижения нагрузки ЦП при доведении величины потерь до нормативного уровня | Резерв мощности на основании замеров режимного дня (Sтек), МВА | Текущий статус (открытый/закрытый) | суммарная присоединяемая мощность по действующим договорам по сети 35 кВ, кВт; | суммарная присоединяемая мощность по действующим договорам по сети 6-10 кВ, кВт; | суммарная присоединяемая мощность по действующим договорам по сети 0,4 кВ с максимальной мощностью электроустановок более 15 кВт, кВт; | суммарная присоединяемая мощность по действующим договорам по сети 0,4 кВ с максимальной мощностью электроустановок 15 кВт и менее, кВт; | Pмакс.дог – суммарный объем мощности энергопринимающих устройств потребителей по действующим договорам, срок действия ТУ по которым не истек, кВт; | суммарная присоединяемая мощность по актам ТП по сети 35 кВ за период после прохождения контрольного замера, кВт; | суммарная присоединяемая мощность по актам ТП по сети 6-10 кВ за период после прохождения контрольного замера, кВт; | суммарная присоединяемая мощность по актам ТП по сети 0,4 кВ с максимальной мощностью электроустановок более 15 кВт за период после прохождения контрольного замера, кВт; | суммарная присоединяемая мощность по актам ТП по сети 0,4 кВ с максимальной мощностью электроустановок 15 кВт и менее за период после прохождения контрольного замера, кВт; | Pмакс.атп – объем мощности согласно АТП, подписанным после прохождения контрольного замера, кВт; | Pмакс.атп.дог.– объем мощности согласно АТП, подписанным после прохождения контрольного замера и действующим договорам на ТП, кВт; | Sэфф.атп.дог. - объем мощности согласно АТП, подписанным после прохождения контр.замера и действующим договорам на ТП (см. РД 34.20.185-94-М), МВА; | Sтп.рез. резерв мощности ЦП с учетом действующих договоров на ТП, АТП выданных после прохождения контр.замера, перераспределения нагрузки по сети среднего и НН и возможностью перевода нагрузки по сети 35, 10 (6) кВ на другие ПС | Перспективный статус для технологического присоединения | Существующая нагрузка по результатам замеров режимного дня , МВА (указывается суммарная нагрузка) | [14 empty] | Установленная мощность существующих тр-ров, МВА |  |  |  | Мощность тр-ров после реконструкции или вновь вводимая (ИПР филиала), МВА |  | Дата проведения замера в летнее время | Существующая нагрузка по результатам замеров режимного дня в летнее время(текущего года), МВА |  |  |  | Дата проведения замера в зимнее время | Существующая нагрузка по результатам замеров режимного дня в зимнее время(текущего года), МВА |  |  |  | Резерв/дефицит мощности по результатам замеров режимного дня |  | Резерв/дефицит мощности по результатам замеров режимного дня с учетом заключенных договоров на технологическое присоединение, МВт
[7 empty] | Максимальная нагрузка по данным контрольного замера энергосистемы за последние 5 лет., МВА | [21 empty] | Резерв мощности для технологического присоединения (Sперсп), МВА с коэффициентами | Перспективный статус для технологического присоединения | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 1Т | 2Т | 3Т | 4Т | 1Т | 2Т |  | 1Т | 2Т | 3Т | 4Т |  | 1Т | 2Т | 3Т | 4Т | МВА | % | МВт | %
|  | для служ.польз | для служ.польз |  |  |  | ф-ла |  | ЦУС | ф-ла | УУ | УУ | УУ | ф-ла | ф-ла |  | УТП | УТП | УТП | УТП | ф-ла | УТП | УТП | УТП | УТП | ф-ла | ф-ла | ф-ла | ф-ла |  | для служ.польз | для служ.польз | для служ.польз | для служ.польз | для служ.польз | для служ.польз | для служ.польз |  | для служ.польз | для служ.польз | для служ.польз |  |  |  | 20 | для служ.польз | для служ.польз | для служ.польз | для служ.польз | для служ.польз | для служ.польз | для служ.польз | для служ.польз | для служ.польз | для служ.польз | для служ.польз | для служ.польз | для служ.польз | для служ.польз | для служ.польз | для служ.польз | для служ.польз | для служ.польз | для служ.польз | для служ.польз |  | ПР3 | ПР3 |  |  | ПР3 | ПР3
1 | ПС 110/10 кВ Белкино | Калугаэнерго | г. Обнинск | 1975/2010 | 110/10 | 65 | 30.55 | 0 | 0 | 0 | 178306680 | 318379.81 | 2099014.6925 | -0.0099864 | -4.3 | Закрытый | 0 | 149 | 365 | 250 | 286.76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.2 | 287.96 | 0.30963 | -4.6096 | Закрытый | 27.4 | 22.3 | 19.5 | 23.1 | 25.07 | 24.33 | 23.98 | 23.52 | 22.5481 | 23.08 | 25.41 | 25.61 | 27.08 | 28.54 | 30.55 | 25 | 40 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 11.33 | 9.35 |  |  | 2024-12-18 | 12.94 | 17.61 |  |  | -4.3 | -17.2 | -4.3086 | -17.2345 | 26.25 | 0.764 | 0.005 | 286.76 | 1.2 | 0.28676 | 0.0012 | 0 | 4500 | 1550 | 285 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2000 | 1550 | 310 | 0 | 550 | 0 | 45 | 0 | 3950 | 1700 | 380 | 0 | 550 | 0 | 45 | 0 | 1950 | 350 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ПС 110/10 кВ Белоусово | Калугаэнерго | Жуковский район, г. Белоусово | 1973/2011 | 110/10 | 20 | 18.06 | 0 | 3 | 0 | 95277756 | -251299.7 | 1473416.298 | -0.018102 | -4.56 | Закрытый | 0 | 1155 | 1560 | 724 | 1474.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474.56 | 1.5855 | -6.1455 | Закрытый | 9.8 | 9 | 9.2 | 7.8 | 10.67 | 9.92 | 11.35 | 11.04 | 12.9817 | 11.22 | 13.6 | 14.07 | 18.06 | 14.58 | 14.18 | 10 | 10 |  |  | 25 | 25 | 2024-06-19 | 5.48 | 6.24 |  |  | 2024-12-18 | 9.13 | 5.05 |  |  | -3.68 | -36.8 | -5.0079 | -50.0795 | 10.5 | 3.439 | 0 | 1474.56 | 0 | 1.4746 | 0 | 0 | 755 | 987 | 2730 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 685 | 997 | 2820 | 0 | 0 | 60 | 1748 | 0 | 685 | 1167 | 2558 | 0 | 0 | 60 | 2580 | 0 | 1120 | 1833 | 2375.5 | 0 | 15 | 0 | 130
3 | ПС 110/10 кВ Буран | Калугаэнерго | Малоярославецкий район, п. Детчино | 2011 | 110/10 | 25 | 3.07 | 0 | 1.37 | 0 | 10411176 | -11599.296 | 327572.4536 | -0.032578 | 23.18 | Открытый | 0 | 810 | 415 | 394.5 | 762.48 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.6 | 766.08 | 0.82374 | 22.3563 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 3.36 | 3.8 | 3.21 | 1.8439 | 0 | 0 | 3.25 | 0.97 | 1.37 | 3.07 | 25 | [5 empty] | 2024-06-19 | 1.19 |  |  |  | 2024-12-18 | 3.07 |  |  |  | 23.18 | 92.72 | 20.7337 | 82.9346 | 26.25 | 1.6195 | 0.015 | 762.48 | 3.6 | 0.76248 | 0.0036 | 0 | 218 | 475 | 756 | 0 | 120 | 0 | 240 | 0 | 138 | 785 | 776 | 0 | 120 | 0 | 521 | 0 | 138 | 885 | 730 | 0 | 120 | 75 | 647 | 0 | 218 | 985 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ПС 110/10 кВ Вега | Калугаэнерго | Боровский район, г. Боровск | 2020/2021 | 110/35/10 | 80 | 27.79 | 0 | 3.53 | 0 | 139724760 | 106556.2 | 2157681.6142 | -0.01468 | 17.74 | Открытый | 0 | 315 | 2743 | 4434.5 | 2253.36 | 0 | 0 | 0 | 76 | 18.24 | 2610.24 | 2.8067 | 14.9333 | Открытый | 6.5 | 8.4 | 17.3 | 4.8 | 21.68 | 20.37 | 22.71 | 22.12 | 25.3378 | 19.96 | 21.17 | 21.68 | 27.79 | 24.05 | 27.38 | 40 | 40 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 9 | 7.33 |  |  | 2024-12-18 | 16.38 | 11 |  |  | 14.62 | 36.55 | 10.7899 | 26.9747 | 42 | 7.4925 | 0.076 | 2581.92 | 28.32 | 2.5819 | 0.02832 | 0 | 440 | 1262.2 | 10354.8 | 0 | 150 | 90 | 2081 | 0 | 425 | 1066.2 | 12615.2 | 0 | 165 | 191 | 2953.5 | 0 | 2320 | 1556.2 | 11108.2 | 0 | 465 | 221 | 5307.5 | 0 | 2625 | 1700 | 9912.9 | 0 | 0 | 0 | 825
5 | ПС 35/10 кВ Тишнево | Калугаэнерго | Боровский район, д. Тишнево | 1993 | 35/10 | 8 | 2.51 | 0 | 1.2 | 0 | 15396737.4 | -116809.2 | 337342.8004 | -0.029497 | 2.89 | Открытый | 0 | 0 | 520 | 585 | 327.6 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10.8 | 338.4 | 0.36387 | 2.5261 | Открытый | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 1.46 | 1.49 | 3.91 | 1.73 | 2.1131 | 0.66 | 2.27 | 2.47 | 2.33 | 2.5 | 2.51 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 1.57 | 0.36 |  |  | 2024-12-18 | 1.99 | 0.52 |  |  | 1.69 | 42.25 | 1.2078 | 30.1957 | 4.2 | 1.105 | 0.045 | 327.6 | 10.8 | 0.3276 | 0.0108 | 0 | 0 | 25 | 413 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 25 | 492 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 55 | 418.8 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 255 | 581 | 0 | 0 | 0 | 25
6 | ПС 35/10 кВ Федорино | Калугаэнерго | Боровский район, д. Федорино | 1966/2020 | 35/10 | 8 | 2.61 | 0 | 0.75 | 0 | 14678826 | 101312.8 | 260513.2929 | -0.010846 | 2.34 | Открытый | 0 | 0 | 275 | 280 | 166.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.6 | 169.8 | 0.18258 | 2.1574 | Открытый | 4.7 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.45 | 2.39 | 2.54 | 2.76 | 3.0063 | 2.38 | 2.42 | 1.63 | 2.59 | 2.32 | 2.61 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0.8 | 0.5 |  |  | 2024-12-18 | 1.63 | 0.98 |  |  | 1.59 | 39.75 | 1.2961 | 32.403 | 4.2 | 0.555 | 0.015 | 166.2 | 3.6 | 0.1662 | 0.0036 | 0 | 390 | 320 | 520 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 285 | 780 | 0 | 390 | 35 | 337 | 0 | 0 | 335 | 750 | 0 | 390 | 35 | 402 | 0 | 0 | 350 | 718 | 0 | 0 | 0 | 30
7 | ПС 110/35/10 кВ Ворсино | Калугаэнерго | Боровский район, д. Денисово | 1977/2021 | 110/35/10 | 35 | 18.67 | 0 | 3 | 0 | 59801505.6 | -95746.6 | 1031083.5958 | -0.018843 | 2.3 | Открытый | 0 | 774 | 1128 | 1466 | 1253.28 | 0 | 0 | 120 | 30 | 50.4 | 1724.032 | 1.8538 | 0.4462 | Открытый | 12.9 | 12.1 | 10.9 | 14.3 | 10.44 | 11.67 | 12.01 | 11.75 | 15.1726 | 11.59 | 15.17 | 13.56 | 14.91 | 16.03 | 18.67 | 10 | 25 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 3.51 | 7.58 |  |  | 2024-12-18 | 7.22 | 11.45 |  |  | -8.17 | -81.7 | -9.4519 | -94.519 | 10.5 | 3.368 | 0.15 | 1673.632 | 50.4 | 1.6736 | 0.0504 | 0 | 544 | 225 | 1746 | 0 | 285 | 115 | 1118 | 0 | 259 | 200 | 1786 | 0 | 585 | 175 | 1443 | 0 | 165 | 354 | 1563 | 0 | 585 | 200 | 1863 | 0 | 50 | 413 | 2041 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ПС 35/10 кВ Воробьи | Калугаэнерго | Жуковский район, д. Воробьи | 1985 | 35/10 | 20 | 8.29 | 0 | 2.36 | 0 | 48410292 | -840588.8 | 847522.3495 | -0.034871 | 4.57 | Открытый | 0 | 85 | 2380 | 582 | 1050.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050.88 | 1.13 | 3.44 | Открытый | 7.4 | 7.2 | 5.2 | 7 | 5.92 | 6.31 | 6.64 | 6.96 | 8.7508 | 6.51 | 8.58 | 8.4 | 8.29 | 7.79 | 6.8 | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 2.45 | 1.76 |  |  | 2024-12-18 | 3.59 | 3.21 |  |  | 3.7 | 37 | 2.311 | 23.1102 | 10.5 | 3.047 | 0 | 1050.88 | 0 | 1.0509 | 0 | 0 | 469 | 1659 | 1658 | 0 | 200 | 0 | 514 | 0 | 447 | 1510 | 1990 | 0 | 222 | 0 | 1051 | 0 | 447 | 1808 | 1700 | 0 | 222 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 2461 | 1935 | 0 | 437 | 95 | 75
9 | ПС 110/10 кВ Денисово | Калугаэнерго | Боровский район, п. Ворсино | 2007 | 110/10 | 41 | 22.74 | 0 | 4.8 | 0 | 146995350 | -58904.4 | 2480926.7667 | -0.017278 | -1.14 | Закрытый | 0 | 415 | 150 | 0 | 319.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.6 | 0.34366 | -1.4837 | Закрытый | 5.6 | 7.5 | 8.6 | 1.1 | 17.51 | 17.62 | 14.99 | 16.09 | 19.4038 | 16.72 | 21.28 | 22.83 | 17.29 | 17.11 | 22.74 | 25 | 16 |  |  | 25 | 25 | 2024-06-19 | 10.95 | 9.49 |  |  | 2024-12-18 | 12.03 | 10.71 |  |  | -5.94 | -37.125 | -5.8679 | -36.6741 | 16.8 | 0.565 | 0 | 319.6 | 0 | 0.3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 110/10 кВ Кирпичная | Калугаэнерго | Малоярославецкий район, г. Малоярославец | 1999 | 110/10 | 32 | 6.75 | 0 | 0.28 | 0 | 38938050 | -196607.3 | 716303.0926 | -0.023445 | 10.33 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.33 | Открытый | 9.5 | 10 | 9 | 6.5 | 8.78 | 7.94 | 9.91 | 10.36 | 11.285 | 9.44 | 10.35 | 9.63 | 5.77 | 6.75 | 6.66 | 16 | 16 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 4.32 | 1.13 |  |  | 2024-12-18 | 3.71 | 2.95 |  |  | 10.14 | 63.375 | 9.4302 | 58.9388 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ПС 110/35/10 кВ Колосово | Калугаэнерго | Боровский район, с. Ворсино | 2015 | 110/35/10 | 126 | 8.42 | 0 | 1.55 | 0 | 61712459.9999 | -304199.7599 | 1240782.4866 | -0.025035 | 59.28 | Открытый | 0 | 415 | 0 | 0 | 265.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.6 | 0.28559 | 58.9944 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 11.8 | 5.9991 | 4.58 | 6.76 | 6.72 | 7.34 | 5.24 | 8.42 | 63 | 63 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 7.39 | 0 |  |  | 2024-12-18 | 8.42 | 0 |  |  | 57.73 | 91.6349 | 53.4033 | 84.7672 | 66.15 | 0.415 | 0 | 265.6 | 0 | 0.2656 | 0 | 0 | 2454 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ПС 110/35/10 кВ Космос | Калугаэнерго | Тарусский район, г. Таруса | 1991 | 110/35/10 | 32 | 17.94 | 0 | 3.23 | 0 | 50750049 | 53990.5 | 944257.78 | -0.017542 | 2.09 | Открытый | 0 | 450 | 1441 | 951.5 | 1035.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2464.944 | 2.6505 | -0.56048 | Закрытый | 15.3 | 13.7 | 12 | 13.2 | 13.46 | 14.07 | 15.44 | 14.15 | 16.3774 | 13.1 | 15.75 | 15.77 | 15.92 | 15.41 | 17.94 | 16 | 16 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 2.79 | 9.88 |  |  | 2024-12-18 | 5.74 | 12.2 |  |  | -1.14 | -7.125 | -3.7107 | -23.1917 | 16.8 | 2.8425 | 0 | 2440.464 | 24.48 | 2.4405 | 0.02448 | 0 | 350 | 370 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 618 | 0 | 350 | 620 | 1223.04 | 0 | 0 | 0 | 1149 | 0 | 350 | 620 | 981 | 0 | 0 | 0 | 1574.04 | 0 | 450 | 795 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 55
13 | ПС 35/10 кВ Лопатино | Калугаэнерго | Тарусский район, с. Лопатино | 1990/2015 | 35/10 | 6.5 | 1.29 | 0 | 0.75 | 0 | 7377516 | 11995 | 204534.4615 | -0.026098 | 2.09 | Открытый | 0 | 425 | 105 | 175 | 351.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.8 | 0.37828 | 1.7117 | Открытый | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.45 | 1.11 | 1.12 | 0.81 | 1.1031 | 0.76 | 1.61 | 0.96 | 1.14 | 0.98 | 1.29 | 4 | 2.5 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0.88 | 0 |  |  | 2024-12-18 | 1.29 | 0 |  |  | 1.34 | 53.4981 | 0.86792 | 34.6508 | 2.63 | 0.705 | 0 | 351.8 | 0 | 0.3518 | 0 | 0 | 0 | 293 | 322 | 0 | 15 | 110 | 100 | 0 | 0 | 293 | 397 | 0 | 15 | 110 | 195 | 0 | 0 | 293 | 252 | 0 | 15 | 110 | 393 | 0 | 0 | 293 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ПС 35/10 кВ Остров | Калугаэнерго | Жуковский район, д. Кременки (Троицкий) | 1993/2014 | 35/10 | 12.6 | 5.76 | 0 | 1.0121 | 0 | 39172444 | -312604.6 | 656579.4945 | -0.024741 | 1.8721 | Открытый | 0 | 1584 | 400 | 187 | 1202.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202.64 | 1.2932 | 0.57897 | Открытый | 5.6 | 5.2 | 4.6 | 4.2 | 4.94 | 5.25 | 5.45 | 5.38 | 5.4913 | 4.35 | 5.12 | 5.17 | 4.97 | 5.37 | 5.76 | 6.3 | 6.3 |  |  | 10 | 10 | 2024-06-19 | 2.09 | 2.67 |  |  | 2024-12-18 | 2.45 | 3.31 |  |  | 0.86 | 13.6405 | -0.49336 | -7.8252 | 6.62 | 2.171 | 0 | 1202.64 | 0 | 1.2026 | 0 | 0 | 0 | 150 | 744.5 | 0 | 2000 | 0 | 112 | 0 | 0 | 150 | 1751.5 | 0 | 2000 | 0 | 240 | 0 | 584 | 150 | 1771.5 | 0 | 2217 | 0 | 320 | 0 | 584 | 150 | 1958.5 | 0 | 0 | 0 | 30
15 | ПС 35/10 кВ Салтыково | Калугаэнерго | Тарусский район, д. Салтыково | 1992/2015 | 35/10 | 8 | 4.11 | 0 | 1.2 | 0 | 23902626 | -454673.05 | 403058.7664 | -0.035884 | 1.29 | Открытый | 0 | 595 | 365 | 951.5 | 740.56 | 0 | 0 | 70 | 15 | 28.8 | 769.36 | 0.82727 | 0.46273 | Открытый | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.1 | 2.13 | 1.92 | 2.77 | 2.74 | 3.3401 | 2.74 | 3.48 | 3.46 | 3.85 | 3.5 | 4.11 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 1.46 | 1.24 |  |  | 2024-12-18 | 2.01 | 2.1 |  |  | 0.09 | 2.25 | -0.74357 | -18.5892 | 4.2 | 1.9115 | 0.085 | 740.56 | 28.8 | 0.74056 | 0.0288 | 0 | 300 | 35 | 985 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 300 | 35 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 315 | 35 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 1313 | 0 | 450 | 260 | 1294 | 0 | 0 | 0 | 60
16 | ПС 110/10 кВ Маланьино | Калугаэнерго | Боровский район, д. Маланьино | 2012 | 110/10 | 25 | 5.92 | 0 | 2.85 | 0 | 32962187 | -378117.4 | 783223.8646 | -0.035233 | 20.33 | Открытый | 0 | 800 | 500 | 243 | 750.32 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.6 | 753.92 | 0.81067 | 19.5193 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.26 | 0.97 | 1.08 | 0.85159 | 1.68 | 2.43 | 2.08 | 5.68 | 5.92 | 4.17 |  | 25 |  |  |  |  | 2024-06-19 |  | 2.42 |  |  | 2024-12-18 |  | 4.17 |  |  | 22.08 | 88.32 | 19.7237 | 78.8949 | 26.25 | 1.543 | 0.015 | 750.32 | 3.6 | 0.75032 | 0.0036 | 0 | 0 | 450 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 450 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 300 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ПС 110/35/10 кВ Медынь | Калугаэнерго | Медынский район, г. Медынь | 1995 | 110/35/10 | 32 | 13.43 | 0 | 3.2086 | 0 | 60859080 | -324791.1 | 1010822.3195 | -0.021946 | 6.5786 | Открытый | 0 | 0 | 185 | 268 | 130.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.776 | 0.25675 | 6.3219 | Открытый | 15.1 | 13.64 | 14.8 | 13.14 | 9.09 | 11.53 | 11.85 | 11.3157 | 13.74 | 11.09 | 11.76 | 11.8 | 12.46 | 12.13 | 13.43 | 16 | 16 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 4.73 | 4.6 |  |  | 2024-12-18 | 5.01 | 8.42 |  |  | 3.37 | 21.0625 | 2.8774 | 17.9834 | 16.8 | 0.453 | 0 | 237.336 | 1.44 | 0.23734 | 0.00144 | 0 | 0 | 251 | 585 | 0 | 20 | 140 | 321.5 | 0 | 0 | 115 | 584 | 0 | 20 | 376 | 614.5 | 0 | 0 | 145 | 355 | 0 | 20 | 376 | 911.5 | 0 | 50 | 265 | 448 | 0 | 0 | 0 | 30
18 | ПС 35/10 кВ Кременская | Калугаэнерго | Медынский район, с. Кременское | 1978/2015 | 35/10 | 5 | 1.29 | 0 | 0.16 | 0 | 8167974 | -85693.35 | 181566.7106 | -0.03272 | 1.5 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 133 | 31.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.92 | 0.034323 | 1.4657 | Открытый | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.94 | 1.11 | 1.06 | 1.4 | 1.318 | 0.81 | 1.04 | 1.1 | 1.29 | 1.09 | 1.26 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0 | 0.85 |  |  | 2024-12-18 | 0 | 1.26 |  |  | 1.37 | 54.6958 | 1.2398 | 49.4968 | 2.63 | 0.133 | 0 | 31.92 | 0 | 0.03192 | 0 | 0 | 97 | 85 | 172.5 | 0 | 0 | 155 | 65 | 0 | 0 | 85 | 279 | 0 | 0 | 155 | 140.5 | 0 | 0 | 100 | 209 | 0 | 0 | 240 | 255.5 | 0 | 0 | 240 | 187 | 0 | 0 | 0 | 15
19 | ПС 35/10 кВ Передел | Калугаэнерго | Медынский район, с. Передел | 1972 | 35/10 | 3.4 | 0.7 | 0 | 0.33839 | 0 | 3537162 | -1750.4 | 87426.1246 | -0.025211 | 1.3184 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 75 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.019355 | 1.299 | Открытый | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.51 | 0.58 | 1.11 | 0.66 | 1.2727 | 0.66 | 0.79 | 0.78 | 0.56 | 0.48 | 0.7 | 1.8 | 1.6 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0.35 | 0 |  |  | 2024-12-18 | 0.7 |  |  |  | 0.98 | 61.25 | 0.89205 | 55.7528 | 1.68 | 0.075 | 0 | 18 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 25
20 | ПС 110/10/6 кВ Окружная | Калугаэнерго | г. Обнинск | 1989/2009/2011 | 110/10 | 54 | 27.29 | 0 | 0 | 0 | 81776268 | -322130.28 | 977291.5831 | -0.01589 | 1.06 | Открытый | 0 | 4500 | 562.38 | 30 | 3089.6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3089.6568 | 3.3222 | -2.2622 | Закрытый | 8.96 | 11.43 | 10.98 | 8.79 | 12.63 | 12.98 | 11.78 | 12.93 | 13.11 | 21.17 | 23.53 | 23.51 | 23.2 | 23.8 | 27.29 | 27 | 27 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 14.11 | 13.18 |  |  | 2024-12-18 | 12.84 | 12.08 |  |  | 3.43 | 12.7037 | -0.13231 | -0.49004 | 28.35 | 5.0924 | 0 | 3089.6568 | 0 | 3.0897 | 0 | 0 | 9200 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 150 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 110/6 | 26 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 91028920 | -380696.8 | 1087868.1494 | -0.016133 | 3.85 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | Открытый | 4.84 | 6.87 | 6.12 | 4.71 | 8.55 | 8.63 | 7.15 | 7.65 | 9.47 | 7.15 | 7.65 | 8.91 | 9.8 | 8.3 | 0 | 13 | 13 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0 | 0 |  |  | 2024-12-18 | 0 | 0 |  |  | 13.65 | 105 | 12.6945 | 97.65 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ПС 110/35/10 кВ Протва | Калугаэнерго | Жуковский район, г. Жуков | 1981/2018/2021 | 110/35/10 | 80 | 46.89 | 0 | 7.94 | 0 | 151441200 | 235703.6 | 2362447.2904 | -0.014043 | 3.05 | Открытый | 0 | 1984 | 1840 | 621 | 2081.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4871.632 | 5.2383 | -2.1883 | Закрытый | 34.5 | 33.5 | 30 | 22.7 | 35.22 | 33.13 | 36.19 | 36.78 | 37.8706 | 31.44 | 37.56 | 37.9 | 40.7 | 36.84 | 46.89 | 40 | 40 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 13.89 | 15.06 |  |  | 2024-12-18 | 19.52 | 27.37 |  |  | -4.89 | -12.225 | -9.786 | -24.465 | 42 | 4.445 | 0 | 4824.208 | 47.424 | 4.8242 | 0.047424 | 0 | 7160 | 1557 | 1593.2 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 6925 | 1622 | 2421.2 | 0 | 190 | 0 | 910.5 | 0 | 6475 | 1702 | 2327.5 | 0 | 190 | 40 | 1381.1 | 0 | 7461 | 1327 | 3607.5 | 0 | 150 | 0 | 142
22 | ПС 35/10 кВ Высокиничи | Калугаэнерго | Жуковский район, с. Высокиничи | 1976 | 35/10 | 8 | 5.88 | 0 | 1.2 | 0 | 33783704 | 105871.7 | 541335.2442 | -0.01289 | -0.48 | Закрытый | 0 | 149 | 1394 | 693 | 763.52 | 0 | 0 | 150 | 7 | 55.68 | 819.2 | 0.88086 | -1.3609 | Закрытый | 6.2 | 4.9 | 4.1 | 4.1 | 5.13 | 4.95 | 5.01 | 4.31 | 5.8475 | 3.87 | 5.07 | 5.02 | 5.62 | 5.16 | 5.88 | 4 | 4 |  |  | 10 | 10 | 2024-06-19 | 2.03 | 1.63 |  |  | 2024-12-18 | 3.11 | 2.77 |  |  | -1.68 | -42 | -2.4433 | -61.0815 | 4.2 | 2.236 | 0.157 | 763.52 | 55.68 | 0.76352 | 0.05568 | 0 | 400 | 994 | 1202 | 0 | 0 | 20 | 245 | 0 | 400 | 1009 | 1272 | 0 | 0 | 20 | 535 | 0 | 400 | 1294 | 1037 | 0 | 0 | 35 | 935 | 0 | 400 | 1669 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 30
23 | ПС 35/10 кВ Коллонтай | Калугаэнерго | Малоярославецкий район, с. Оболенское | 1965/2014 | 35/10 | 10.3 | 7.93 | 0 | 1.2 | 0 | 46518309.6 | -25361.6 | 740084.5055 | -0.016455 | -2.53 | Закрытый | 0 | 599 | 995 | 1094 | 1004.12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.6 | 1007.72 | 1.0836 | -3.6136 | Закрытый | 5.3 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 5.31 | 5.28 | 5.33 | 4.69 | 6.2961 | 5.05 | 6.21 | 6.15 | 7.44 | 7.03 | 7.93 | 6.3 | 4 |  |  | 10 | 10 | 2024-06-19 | 3.18 | 2.03 |  |  | 2024-12-18 | 4.07 | 3.86 |  |  | -3.73 | -93.25 | -4.5525 | -113.8117 | 4.2 | 2.688 | 0.015 | 1004.12 | 3.6 | 1.0041 | 0.0036 | 0 | 300 | 270 | 2103 | 0 | 0 | 0 | 1387 | 0 | 210 | 240 | 3753 | 0 | 150 | 0 | 2372 | 0 | 565 | 270 | 3476 | 0 | 495 | 0 | 3033 | 0 | 415 | 290 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 80
24 | ПС 35/10 кВ Тарутино | Калугаэнерго | Жуковский район, с. Тарутино | 1972/2015 | 35/10 | 12.6 | 4.44 | 0 | 0.44 | 0 | 24721404 | -431184.5 | 461250.1343 | -0.0361 | 2.62 | Открытый | 0 | 150 | 740 | 716.5 | 534.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.36 | 0.57458 | 2.0454 | Открытый | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 2.74 | 2.76 | 3.18 | 4 | 3.1239 | 2.18 | 3.62 | 3.76 | 4.08 | 3.49 | 4.44 | 6.3 | 6.3 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0.91 | 0.82 |  |  | 2024-12-18 | 2.8 | 1.64 |  |  | 2.18 | 34.577 | 1.4528 | 23.0432 | 6.62 | 1.6065 | 0 | 534.36 | 0 | 0.53436 | 0 | 0 | 180 | 436.3 | 1563 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 180 | 501.3 | 1623 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 0 | 180 | 471.3 | 1383 | 0 | 0 | 30 | 1599 | 0 | 150 | 425.3 | 1330 | 0 | 30 | 15 | 115
25 | ПС 110/10 кВ Радищево | Калугаэнерго | Малоярославецкий район, г. Малоярославец | 1976 | 110/10 | 32 | 21.59 | 0 | 0.32 | 0 | 126395667 | 95106.9 | 1940619.597 | -0.014601 | -4.47 | Закрытый | 0 | 899 | 925.5 | 656.4 | 1066.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066.076 | 1.1463 | -5.6163 | Закрытый | 16.4 | 14.9 | 15 | 12.1 | 17.4 | 16.63 | 16.73 | 17.93 | 19.277 | 17.12 | 18.99 | 22.05 | 19.85 | 18.39 | 21.59 | 16 | 16 |  |  | 25 | 25 | 2024-06-19 | 6.58 | 7.08 |  |  | 2024-12-18 | 10.84 | 10.75 |  |  | -4.79 | -29.9375 | -5.601 | -35.0064 | 16.8 | 2.4809 | 0 | 1066.076 | 0 | 1.0661 | 0 | 0 | 443.2 | 190 | 921 | 0 | 280 | 43 | 910 | 0 | 388.2 | 140 | 1581 | 0 | 430 | 73 | 1310 | 0 | 380.2 | 160 | 1273 | 0 | 438 | 73 | 1853 | 0 | 262 | 167 | 1656 | 0 | 0 | 0 | 101
26 | ПС 110/35/10 кВ Русиново | Калугаэнерго | Боровский район, г. Ермолино | 1978/2009 | 110/35/10 | 80 | 32.16 | 0 | 1.7 | 0 | 134767320 | 63582.2812 | 2207460.5613 | -0.015908 | 11.54 | Открытый | 0 | 4950 | 1723.55 | 338 | 3869.598 | 0 | 0 | 150 | 0 | 54 | 3923.598 | 4.2189 | 7.3211 | Открытый | 24.9 | 26.1 | 18.5 | 21.3 | 21.82 | 22.07 | 25.08 | 22.29 | 26.33 | 24.97 | 30.61 | 30.06 | 27.42 | 29.36 | 32.16 | 40 | 40 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 14.58 | 13.94 |  |  | 2024-12-18 | 17.9 | 14.26 |  |  | 9.84 | 24.6 | 4.9323 | 12.3307 | 42 | 7.0116 | 0.15 | 3869.598 | 54 | 3.8696 | 0.054 | 0 | 4000 | 300 | 185 | 0 | 200 | 150 | 152 | 0 | 7920 | 300 | 255 | 0 | 200 | 150 | 182 | 0 | 7920 | 300 | 255 | 0 | 200 | 150 | 252 | 0 | 7920 | 450 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ПС 35/10 кВ Текстильная | Калугаэнерго | Боровский район, г. Ермолино | 1978 | 35/10 | 20 | 10.77 | 0 | 1.5 | 0 | 80117874.0003 | -462418.4997 | 1469701.2934 | -0.024116 | 1.23 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 110 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.028387 | 1.2016 | Открытый | 6.3 | 7.1 | 7.6 | 5.3 | 9.36 | 9.21 | 10.73 | 11.2 | 10.8805 | 11.31 | 10.86 | 10.93 | 10.77 | 10.42 | 10.56 | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 4.58 | 5.49 |  |  | 2024-12-18 | 4.78 | 5.78 |  |  | -0.06 | -0.6 | -0.084187 | -0.84187 | 10.5 | 0.11 | 0 | 26.4 | 0 | 0.0264 | 0 | 0 | 10 | 205 | 245 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 10 | 205 | 315 | 0 | 200 | 0 | 160 | 0 | 10 | 205 | 265 | 0 | 200 | 0 | 240 | 0 | 10 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 55
28 | ПС 220/110 кВ Созвездие | Калугаэнерго | Боровский район, д. Добрино | 2011/2018 | 220/110/10 | 500 | 207.17 | 0 | 3.8 | 0 | 140628696.0002 | 15066.0002 | 2433396.5038 | -0.017197 | 59.13 | Открытый | 0 | 8400 | 0 | 0 | 5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5376 | 5.7806 | 53.3494 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.14 | 80.49 | 80.04 | 97.06 | 122.3492 | 147.85 | 177.4 | 199.69 | 176.66 | 207.17 | 194.88 | 250 | 250 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 61.42 | 63.47 |  |  | 2024-12-18 | 96.65 | 98.23 |  |  | 67.62 | 27.048 | 57.106 | 22.8424 | 262.5 | 8.4 | 0 | 5376 | 0 | 5.376 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ПС 110/10 кВ Строительная | Калугаэнерго | Боровский район, г. Балабаново | 1977 | 110/10 | 20 | 9.34 | 0 | 3 | 0 | 53828550 | 464565.9 | 1003550.7443 | -0.010013 | 4.16 | Открытый | 0 | 628 | 1325 | 197 | 926.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.2 | 0.99591 | 3.1641 | Открытый | 9.6 | 6.6 | 7.9 | 7.8 | 10.29 | 9.06 | 9.04 | 9.27 | 9.3583 | 9.05 | 10.65 | 11.51 | 8.26 | 9.34 | 9.19 | 10 | 10 |  |  | 16 | 16 | 2024-06-19 | 2.19 | 4.71 |  |  | 2024-12-18 | 2.54 | 6.65 |  |  | 1.31 | 13.1 | 0.22239 | 2.2239 | 10.5 | 2.15 | 0 | 926.2 | 0 | 0.9262 | 0 | 0 | 150 | 970 | 1956 | 0 | 60 | 29 | 890 | 0 | 2100 | 1065 | 2694 | 0 | 60 | 29 | 1052 | 0 | 150 | 816 | 2629 | 0 | 210 | 278 | 1207 | 0 | 0 | 957 | 2676.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5
30 | ПС 110/6 кВ Цветково | Калугаэнерго | г. Обнинск | 1966 | 110/6 | 80 | 30.74 | 0 | 0 | 0 | 175463994 | 659172.64 | 2098422.4128 | -0.0082025 | 11.26 | Открытый | 0 | 5050 | 40 | 122 | 3275.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3275.68 | 3.5222 | 7.7378 | Открытый | 29 | 29.8 | 26.7 | 24.1 | 27.38 | 27.93 | 28.03 | 28.56 | 27.2932 | 25.89 | 27.66 | 27.29 | 28.92 | 30.52 | 30.74 | 20 | 20 | 40 |  | 40 | 40 | 2024-06-19 | 7.98 | 0 | 16.41 |  | 2024-12-18 | 8.78 | 10.55 | 11.41 |  | 11.26 | 28.15 | 6.9496 | 17.3739 | 42 | 5.212 | 0 | 3275.68 | 0 | 3.2757 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | ПС 110/35/6 кВ Черкасово | Калугаэнерго | Малоярославецкий район, д. Черкасово | 1974 | 110/35/6 | 20 | 11.46 | 0 | 3 | 0 | 2688660 | -24261.288 | 96075.08 | -0.044757 | 2.04 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.0944 | 0.57537 | 1.4646 | Открытый | 12.4 | 11.1 | 9.5 | 9.1 | 10.3 | 11 | 10.66 | 10.75 | 13.2671 | 10 | 11.87 | 10.03 | 11.46 | 10.75 | 11.19 | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 3.17 | 4.93 |  |  | 2024-12-18 | 5.13 | 6.06 |  |  | -0.69 | -6.9 | -1.2171 | -12.1707 | 10.5 | 0 | 0 | 533.1744 | 1.92 | 0.53317 | 0.00192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ПС 35/10 кВ Ерденево | Калугаэнерго | Малоярославецкий район, п. Головтеево | 1973 | 35/10 | 10.3 | 3.82 | 0 | 1.2 | 0 | 26615145.6 | 40144.7 | 503147.2971 | -0.017396 | 1.58 | Открытый | 0 | 135 | 284 | 369 | 277.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.2 | 0.29806 | 1.2819 | Открытый | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2 | 3.01 | 2.85 | 2.69 | 2.96 | 3.2558 | 2.75 | 3.17 | 3.15 | 3.6 | 3.82 | 3.65 | 6.3 | 4 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0.63 | 2.65 |  |  | 2024-12-18 | 0.94 | 2.71 |  |  | 0.55 | 13.75 | 0.21344 | 5.3359 | 4.2 | 0.788 | 0 | 277.2 | 0 | 0.2772 | 0 | 0 | 0 | 285 | 451.5 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 135 | 608 | 0 | 0 | 0 | 537.5 | 0 | 0 | 335 | 453 | 0 | 0 | 0 | 804.5 | 0 | 0 | 235 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | ПС 35/10 кВ Кудиново | Калугаэнерго | Малоярославецкий район, п. Кудиново | 1974 | 35/10 | 8 | 3.88 | 0 | 1.05 | 0 | 22574896 | -264123.2 | 395399.453 | -0.029215 | 1.37 | Открытый | 0 | 150 | 105 | 414 | 233.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.16 | 0.25071 | 1.1193 | Открытый | 3.1 | 3 | 2.6 | 2.1 | 2.95 | 3.14 | 3.74 | 3.12 | 4.6009 | 2.96 | 3.29 | 3.33 | 3.59 | 3.34 | 3.88 | 4 | 4 |  |  | 6.3 | 6.3 | 2024-06-19 | 1.55 | 0.88 |  |  | 2024-12-18 | 2.23 | 1.65 |  |  | 0.32 | 8 | 0.04689 | 1.1723 | 4.2 | 0.669 | 0 | 233.16 | 0 | 0.23316 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 374 | 0 | 149.6 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1020 | 557 | 0 | 149.6 | 0 | 313 | 0 | 0 | 1020 | 557 | 0 | 149.6 | 0 | 438 | 0 | 150 | 1095 | 624 | 0 | 0 | 0 | 40
34 | ПС 35/10 кВ Недельная | Калугаэнерго | Малоярославецкий район, с. Недельное | 1974 | 35/10 | 5 | 2.15 | 0 | 0.38 | 0 | 12853189.8 | -12825.6 | 229375.0159 | -0.018844 | 0.86 | Открытый | 0 | 0 | 20 | 123.2 | 36.768 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.4 | 39.168 | 0.042116 | 0.81788 | Открытый | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.05 | 2.48 | 2.97 | 2.93 | 3.0345 | 2.03 | 2.03 | 1.69 | 2.04 | 1.89 | 2.15 | 2.5 | 2.5 |  |  | 4 | 4 | 2024-06-19 | 0.45 | 0.92 |  |  | 2024-12-18 | 0.74 | 1.41 |  |  | 0.48 | 19.1635 | 0.40428 | 16.1406 | 2.63 | 0.1432 | 0.01 | 36.768 | 2.4 | 0.036768 | 0.0024 | 0 | 0 | 120 | 300 | 0 | 0 | 35 | 145 | 0 | 0 | 85 | 185 | 0 | 0 | 130 | 300 | 0 | 0 | 200 | 125 | 0 | 0 | 165 | 390 | 0 | 0 | 50 | 263.275 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | ПС 35/10 кВ Детчино | Калугаэнерго | Малоярославецкий район, п. Детчино | 1960 | 35/10 | 16.3 | 4.82 | 0 | 1.89 | 0 | 28246820 | -45859.6 | 519006.289 | -0.019998 | 3.69 | Открытый | 0 | 300 | 35 | 142 | 238.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.68 | 0.25665 | 3.4334 | Открытый | 7.3 | 6.8 | 5.1 | 5.5 | 4.83 | 4.34 | 2.65 | 2.53 | 4.3624 | 4.39 | 5.79 | 4.47 | 4.82 | 4.26 | 3.61 | 10 | 6.3 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0.61 | 2.7 |  |  | 2024-12-18 | 0.61 | 3 |  |  | 3.01 | 47.7417 | 2.5427 | 40.3291 | 6.62 | 0.477 | 0 | 238.68 | 0 | 0.23868 | 0 | 0 | 450 | 227 | 252.4 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 450 | 227 | 403 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 450 | 332 | 376.4 | 0 | 150 | 50 | 481 | 0 | 300 | 332 | 496.4 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | ПС 110/35/10 кВ Юхнов | Калугаэнерго | Юхновский район, г. Юхнов | 1973 | 110/35/10 | 32 | 9.85 | 0 | 2.967 | 0 | 26136760 | 77569 | 468411.2722 | -0.014954 | 9.917 | Открытый | 0 | 0 | 221 | 120 | 108.36 | 0 | 149 | 15 | 15 | 104.36 | 556.4256 | 0.59831 | 9.3187 | Открытый | 9.6 | 8.6 | 8.2 | 8 | 9.18 | 8.77 | 9.57 | 8.85 | 10.0342 | 9.36 | 9.86 | 9.93 | 9.85 | 9.32 | 9.52 | 16 | 16 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0 | 7.21 |  |  | 2024-12-18 | 5.51 | 4.01 |  |  | 7.28 | 45.5 | 6.1721 | 38.5756 | 16.8 | 0.341 | 0.179 | 451.4896 | 104.936 | 0.45149 | 0.10494 | 0 | 150 | 365.7 | 284.5 | 0 | 6 | 340 | 174 | 0 | 150 | 405.7 | 392.5 | 0 | 6 | 355 | 278 | 0 | 150 | 325.7 | 337.5 | 0 | 6 | 535 | 483 | 0 | 0 | 265.7 | 447 | 0 | 0 | 0 | 28
37 | ПС 35/10 кВ Агарышево | Калугаэнерго | Износковский район, д. Хвощи | 1962 | 35/10 | 3.2 | 1.05 | 0 | 0.15 | 0 | 1371468 | -5520.05 | 36280.6593 | -0.030479 | 0.78 | Открытый | 0 | 148 | 0 | 0 | 94.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.72 | 0.10185 | 0.67815 | Открытый | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.22263 | 0.2 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 1.05 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0.04 | 0.1 |  |  | 2024-12-18 | 0.9 | 0.15 |  |  | 0.63 | 39.375 | 0.48405 | 30.2532 | 1.68 | 0.148 | 0 | 94.72 | 0 | 0.09472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 45.42 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | ПС 35/10 кВ Беляево | Калугаэнерго | Юхновский район, д. Беляево | 1993 | 35/10 | 3.4 | 0.99 | 0 | 0.1 | 0 | 1599284 | -17070.8 | 46746.4937 | -0.039904 | 0.79 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 40 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0.010323 | 0.77968 | Открытый | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.26 | 0.38 | 0.33 | 0.34 | 0.35514 | 0.28 | 0.24 | 0.3 | 0.24 | 0.23 | 0.99 | 1.6 | 1.8 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0.09 | 0.9 |  |  | 2024-12-18 | 0.13 | 0.14 |  |  | 1.41 | 88.125 | 1.301 | 81.3111 | 1.68 | 0.04 | 0 | 9.6 | 0 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | ПС 35/10 кВ Износки | Калугаэнерго | Износковский район, с. Износки | 1972 | 35/10 | 8 | 1.34 | 0 | 0.22 | 0 | 7647090 | -99827.25 | 154083.8683 | -0.033204 | 3.08 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 62.8 | 15.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.072 | 0.016206 | 3.0638 | Открытый | 2.2 | 1.6 | 1.47 | 1.4 | 1.63 | 1.57 | 1.45 | 1.43 | 1.6664 | 1.46 | 1.77 | 1.42 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0.69 | 0.22 |  |  | 2024-12-18 | 0.92 | 0.42 |  |  | 2.86 | 71.5 | 2.6436 | 66.0898 | 4.2 | 0.0628 | 0 | 15.072 | 0 | 0.015072 | 0 | 0 | 10 | 0 | 107.4 | 0 | 0 | 11 | 54 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | 0 | 10 | 11 | 99 | 0 | 0 | 0 | 122.4 | 0 | 10 | 11 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 50
40 | ПС 35/10 кВ Климовская | Калугаэнерго | Юхновский район, с. Климов Завод | 1990 | 35/10 | 1 | 0.35 | 0 | 0.3 | 0 | 1840164 | -44488.45 | 54685.8509 | -0.053894 | 0.7 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.0025806 | 0.69742 | Открытый | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.22 | 0.27 | 0.21 | 0.38 | 0.33586 | 0.25 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 1 | [5 empty] | 2024-06-19 | 0.21 |  |  |  | 2024-12-18 | 0.35 |  |  |  | 0.7 | 70 | 0.64842 | 64.8419 | 1.05 | 0.01 | 0 | 2.4 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100 | 0
41 | ПС 35/10 кВ Рыляки | Калугаэнерго | Юхновский район, д. Рыляки | 1981 | 35/10 | 4.1 | 0.62 | 0 | 0.3 | 0 | 3229631 | -130706.7 | 74234.035 | -0.063456 | 1.36 | Открытый | 0 | 100 | 600 | 80 | 299.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.72 | 299.92 | 0.32249 | 1.0375 | Открытый | 0.6 | 0.77 | 0.66 | 0.2 | 0.56 | 0.6 | 0.62 | 0.71 | 0.53037 | 0.47 | 0.5 | 0.47 | 0.45 | 0.54 | 0.62 | 2.5 | 1.6 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0.48 | 0.14 |  |  | 2024-12-18 | 0.27 | 0.26 |  |  | 1.15 | 71.875 | 0.74701 | 46.6878 | 1.68 | 0.78 | 0.003 | 299.2 | 0.72 | 0.2992 | 0.00072 | 0 | 0 | 10 | 96 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 15 | 116 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 15 | 197 | 0 | 0 | 10 | 101 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 600 | 0 | 15
42 | ПС 35/10 кВ Угра | Калугаэнерго | Юхновский район, с. Саволенка | 1972/2015 | 35/10 | 5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 4910428 | 9721.9 | 111203.728 | -0.020667 | 1.88 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | Открытый | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.01 | 0.78 | 0.77 | 0.68 | 0.84899 | 1.1 | 0.82 | 1.32 | 0.75 | 0.75 | 0.69 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0.29 | 0.14 |  |  | 2024-12-18 | 0.69 |  |  |  | 1.94 | 77.4525 | 1.8042 | 72.0308 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | ПС 35/10 кВ Шанская | Калугаэнерго | Износковский район, с. Шанский Завод | 1993/2019 | 35/10 | 8 | 1.55 | 0 | 0.42 | 0 | 8356412 | -46182.8 | 146083.0803 | -0.023008 | 3.07 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0064516 | 3.0635 | Открытый | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.46 | 0.51 | 0.49 | 0.44 | 0.60385 | 0.59 | 1.38 | 1.31 | 1.33 | 1.33 | 1.55 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0.18 | 0.88 |  |  | 2024-12-18 | 0.35 | 1.2 |  |  | 2.65 | 66.25 | 2.458 | 61.4512 | 4.2 | 0.025 | 0 | 6 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 60 | 100.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 60 | 99.5 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 60 | 120.5 | 0 | 0 | 0 | 84.5 | 0 | 0 | 75 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | ПС 35/10 кВ Щелканово | Калугаэнерго | Юхновский район, с. Щелканово | 1972/2019 | 35/10 | 5 | 1.01 | 0 | 0.1 | 0 | 5038742 | 100010.156 | 104752.8375 | -0.00094124 | 1.72 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0.004129 | 1.7159 | Открытый | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.29 | 0.98 | 1.08 | 1.06 | 1.2419 | 1.05 | 1.15 | 0.93 | 1.01 | 0.83 | 0.95 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0.44 | 0.2 |  |  | 2024-12-18 | 0.56 | 0.39 |  |  | 1.68 | 67.0722 | 1.5583 | 62.2123 | 2.63 | 0.016 | 0 | 3.84 | 0 | 0.00384 | 0 | 0 | 0 | 150 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 150 | 35 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 150 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 150 | 70 | 0 | 0 | 0 | 10
45 | ПС 110/10 Михали | Калугаэнерго | Износковский район, с. Михали | 2021 | 110/10 | 12.6 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 1657008 | 6186.36 | 60651.7456 | -0.03287 | 6.09 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закрытый | Существующая нагрузка по результатам замеров режимного дня , МВА (указывается суммарная нагрузка) 2010: 0; Существующая нагрузка по результатам замеров режимного дня , МВА (указывается суммарная нагрузка) 2011: 0; Существующая нагрузка по результатам замеров режимного дня , МВА (указывается суммарная нагрузка) 2012: 0; Существующая нагрузка по результатам замеров режимного дня , МВА (указывается суммарная нагрузка) 2021: 0.35; Существующая нагрузка по результатам замеров режимного дня , МВА (указывается суммарная нагрузка) 2022: 0.35; Существующая нагрузка по результатам замеров режимного дня , МВА (указывается суммарная нагрузка) 2023: 0.31; Существующая нагрузка по результатам замеров режимного дня , МВА (указывается суммарная нагрузка) 2024: 0.53; Установленная мощность существующих тр-ров, МВА 1Т: 6.3; Установленная мощность существующих тр-ров, МВА 2Т: 6.3 | 2024-06-19 | 0.32 | 0.21 |  |  | 2024-12-18 | 0.27 | 0.16 |  |  | 6.19 | 98.1798 | 5.7567 | 91.3072 | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | ПС 35/10 кВ Акулово | Калугаэнерго | Бабынинский р-н, д. Акулово | 1968 | 35/10 | 3.4 | 0.95 | 0 | 0.16 | 0 | 6358014 | -132401.05 | 119915.9727 | -0.039685 | 0.89 | Открытый | 0 | 0 | 35 | 45 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0.025161 | 0.86484 | Открытый | 0.7 | 1 | 1 | 0.8 | 1.27 | 0.97 | 1.28 | 1 | 1.0933 | 0.84 | 0.85 | 0.87 | 0.82 | 0.79 | 0.95 | 1.6 | 1.8 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0.31 | 0.64 |  |  | 2024-12-18 | 0.47 | 0.35 |  |  | 0.86 | 53.75 | 0.77464 | 48.4149 | 1.68 | 0.08 | 0 | 23.4 | 0 | 0.0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 5
47 | ПС 110/35/10 кВ Агеево | Калугаэнерго | Перемышльский район, д. Григоровское | 1960 | 110/35/10 | 30 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3837256 | 86791.12 | 179070.8906 | -0.024048 | 6.5 | Открытый | 0 | 0 | 20 | 66 | 23.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.064 | 0.49899 | 6.001 | Открытый | 8.4 | 6.8 | 6.4 | 5.2 | 6.21 | 5.34 | 7.41 | 5.79 | 7.4287 | 5.12 | 6.26 | 6.54 | 5.81 | 5.59 | 7 | 20 | 10 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0 | 4.52 |  |  | 2024-12-18 | 0 | 7 |  |  | 3.5 | 35 | 2.756 | 27.5601 | 10.5 | 0.086 | 0 | 439.584 | 24.48 | 0.43958 | 0.02448 | 0 | 150 | 310 | 113.5 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 136.5 | 0 | 150 | 0 | 148 | 0 | 0 | 285 | 173.5 | 0 | 150 | 0 | 236.5 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | ПС 35/10 кВ Корекозево | Калугаэнерго | Перемышльский район | 1975 | 35/10 | 7.2 | 1.78 | 0 | 0.625 | 0 | 10704500 | 113108.1 | 204518.5827 | -0.0085394 | 2.205 | Открытый | 0 | 0 | 190 | 295 | 139.2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 27 | 166.2 | 0.17871 | 2.0263 | Открытый | 1.1 | 1.35 | 1.05 | 1.2 | 1.33 | 1.48 | 1.74 | 2.34 | 2.0075 | 1.66 | 1.83 | 1.31 | 1.78 | 1.05 | 1.68 | 3.2 | 4 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 1.1 | 0.58 |  |  | 2024-12-18 | 0.81 | 0.83 |  |  | 1.72 | 53.75 | 1.4209 | 44.4028 | 3.36 | 0.485 | 0.075 | 139.2 | 27 | 0.1392 | 0.027 | 0 | 0 | 205 | 345.2 | 0 | 60 | 70 | 162 | 0 | 0 | 170 | 718.1 | 0 | 60 | 70 | 272.2 | 0 | 0 | 170 | 698.1 | 0 | 60 | 70 | 397.2 | 0 | 0 | 195 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | ПС 35/10 кВ Песочная | Калугаэнерго | Перемышльский р-н, д. Песочня | 1968 | 35/10 | 2.5 | 1.75 | 0 | 0.47 | 0 | 9271828.5 | -377925.25 | 210106.8911 | -0.063421 | 0.88 | Открытый | 0 | 150 | 0 | 180 | 139.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.2 | 0.14968 | 0.73032 | Открытый | 2 | 1.74 | 1.54 | 1.5 | 1.82 | 1.9 | 1.9 | 1.24 | 1.8309 | 1.33 | 1.76 | 1.58 | 1.75 | 1.54 | 1.63 | 2.5 | [5 empty] | 2024-06-19 | 0.99 |  |  |  | 2024-12-18 | 1.63 |  |  |  | 1 | 39.924 | 0.78032 | 31.1536 | 2.63 | 0.33 | 0 | 139.2 | 0 | 0.1392 | 0 | 0 | 76.8 | 113 | 296 | 0 | 15 | 0 | 273 | 0 | 376.5 | 0 | 332 | 0 | 16.8 | 113 | 398 | 0 | 241.5 | 150 | 289 | 0 | 151.8 | 113 | 488 | 0 | 248 | 150 | 390.12 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | ПС 110/35/10 кВ Азарово | Калугаэнерго | г. Калуга | 1957 | 110/35/10 | 51 | 14.72 | 0 | 1.332 | 0 | 72395668 | 367310.95 | 1183372.7952 | -0.011272 | 13.912 | Открытый | 0 | 550 | 329 | 209 | 520.6 | 0 | 150 | 0 | 0 | 96 | 636.28 | 0.68417 | 13.2278 | Открытый | 23.7 | 20.77 | 20.94 | 18.8 | 19.83 | 17.89 | 16.8 | 15.88 | 17.151 | 13.13 | 15.01 | 14.23 | 14.56 | 14.72 | 14.34 | 25 | 16 |  | 10 |  |  | 2024-06-19 | 5.66 | 6.13 |  | 0 | 2024-12-18 | 6.83 | 7.51 |  | 0 | 12.96 | 49.8462 | 11.3686 | 43.7255 | 27.3 | 1.088 | 0.15 | 538.072 | 98.208 | 0.53807 | 0.098208 | 0 | 300 | 292 | 339 | 0 | 0 | 63 | 79 | 0 | 300 | 392 | 483 | 0 | 0 | 63 | 94 | 0 | 300 | 205 | 391 | 0 | 0 | 500 | 234 | 0 | 0 | 155 | 449.5 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | ПС 35/6 кВ Мостовая | Калугаэнерго | Дзержинский р-н | 1968 | 35/6 | 8 | 1.52 | 0 | 0.76 | 0 | 9567186.24 | -14590.08 | 198307.2743 | -0.022253 | 3.44 | Открытый | 0 | 0 | 50 | 107 | 43.68 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5.52 | 49.2 | 0.052903 | 3.3871 | Открытый | 2.8 | 0.2 | 1 | 1.5 | 1.55 | 1.53 | 1.52 | 1.54 | 1.2127 | 1.58 | 1.25 | 1.74 | 1.44 | 1.4 | 1.52 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0.37 | 0.82 |  |  | 2024-12-18 | 0.31 | 1.21 |  |  | 2.68 | 67 | 2.4395 | 60.9874 | 4.2 | 0.157 | 0.023 | 43.68 | 5.52 | 0.04368 | 0.00552 | 0 | 0 | 140 | 534 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 140 | 587 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 120 | 290 | 0 | 0 | 20 | 751 | 0 | 0 | 70 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | ПС 110/6 кВ Аненки | Калугаэнерго | г. Калуга | 1980 | 110/6 | 30 | 4.12 | 0 | 4.1 | 0 | 22907718 | -131694.36 | 434010.7071 | -0.024695 | 15.73 | Открытый | 0 | 0 | 109 | 4 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 0.043226 | 15.6868 | Открытый | 3.5 | 3.14 | 3.52 | 2.6 | 3.69 | 4.02 | 4 | 3.53 | 3.9334 | 3.2 | 3.29 | 3.46 | 2.99 | 4.12 | 4.06 | 15 | 15 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0.74 | 2.44 |  |  | 2024-12-18 | 2.31 | 1.75 |  |  | 11.69 | 77.9333 | 10.8285 | 72.1898 | 15.75 | 0.113 | 0 | 40.2 | 0 | 0.0402 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 80 | 27.5 | 0 | 0 | 750 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | ПС 110/35/10 кВ Ахлебинино | Калугаэнерго | Перемышльский район, с. Никольское | 2014/2021 | 110/10 | 50 | 2.84 | 0 | 1 | 0 | 8781126 | 90730.1 | 367987.0881 | -0.031574 | 24.41 | Открытый | 0 | 32000 | 0 | 267 | 20544.08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.6 | 20547.68 | 22.0943 | 2.3157 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 1.95 | 1.02 | 1.36 | 2.1685 | 1.66 | 1.19 | 1.32 | 1.23 | 1.19 | 2.84 | 25 | 25 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0.32 | 0.52 |  |  | 2024-12-18 | 0 | 2.84 |  |  | 23.41 | 93.64 | -0.32298 | -1.2919 | 26.25 | 32.267 | 0.015 | 20544.08 | 3.6 | 20.5441 | 0.0036 | 0 | 35400 | 70 | 782.99 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 35400 | 70 | 825 | 0 | 0 | 0 | 874.99 | 0 | 35400 | 70 | 667 | 0 | 0 | 0 | 1184.99 | 0 | 35400 | 70 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | ПС 110/10 кВ Верховая | Калугаэнерго | г. Калуга | 2016 | 110/10 | 25 | 4.19 | 0 | 3.36 | 0 | 13617177 | -1248956.6999 | 395484.7923 | -0.12076 | 22.06 | Открытый | 0 | 2626 | 199 | 15 | 1755.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755.88 | 1.888 | 20.172 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 8.1312 | 0 | 0 | 2.71 | 2.18 | 3.36 | 4.19 | 25 | [5 empty] | 2024-06-19 | 3.5 |  |  |  | 2024-12-18 | 4.19 |  |  |  | 22.06 | 88.24 | 18.6278 | 74.511 | 26.25 | 2.84 | 0 | 1755.88 | 0 | 1.7559 | 0 | 0 | 4000 | 713 | 16.5 | 0 | 0 | 46 | 4 | 0 | 0 | 1759.4 | 16.5 | 0 | 4000 | 46 | 4 | 0 | 0 | 1407.4 | 16.5 | 0 | 4000 | 398 | 4 | 0 | 0 | 1605.4 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | ПС 110/10 кВ Восток | Калугаэнерго | Бабынинский район, д. Кумавское | 2011 | 110/10 | 32 | 7.74 | 0 | 0.32 | 0 | 51603360 | -153806 | 1142127.7656 | -0.025113 | 9.38 | Открытый | 0 | 14000 | 150 | 55 | 9027.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9027.2 | 9.7067 | -0.32667 | Закрытый | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 1.23 | 4.79 | 4.9 | 12.0083 | 8.74 | 2.66 | 4.33 | 5.09 | 5.79 | 7.74 | 16 | 16 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 2.56 | 5.18 |  |  | 2024-12-18 | 4.66 | 0.49 |  |  | 11.65 | 72.8125 | 1.1278 | 7.049 | 16.8 | 14.205 | 0 | 9027.2 | 0 | 9.0272 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 14000 | 50 | 137 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 14000 | 50 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | ПС 110/10/6 кВ Восход | Калугаэнерго | г. Калуга | 1971 | 110/10/6 | 50 | 16.38 | 0 | 4.5 | 0 | 103326840 | -9605.76 | 1614529.3378 | -0.015718 | 14.37 | Открытый | 0 | 0 | 1166 | 10 | 422.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.16 | 0.45394 | 13.9161 | Открытый | 24.2 | 19.8 | 17.5 | 21.6 | 20.07 | 18.99 | 17.96 | 17.07 | 18.0448 | 16.6 | 20.39 | 15.87 | 16.1 | 15.4 | 16.38 | 25 | 25 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 7.03 | 7.98 |  |  | 2024-12-18 | 9.64 | 6.74 |  |  | 9.87 | 39.48 | 8.7252 | 34.9007 | 26.25 | 1.176 | 0 | 422.16 | 0 | 0.42216 | 0 | 0 | 2430 | 854 | 65 | 0 | 0 | 162 | 65 | 0 | 2430 | 854 | 46 | 0 | 0 | 162 | 114 | 0 | 430 | 764 | 36 | 0 | 2000 | 462 | 129 | 0 | 430 | 655 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4
57 | ПС 110/35/10 кВ Галкино | Калугаэнерго | г. Калуга | 1986/2008 | 110/35/10 | 50 | 11.61 | 0 | 5.7 | 0 | 40328715 | 573098.2 | 761449.4431 | -0.0046704 | 20.34 | Открытый | 0 | 165 | 415 | 1595.1 | 637.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001.136 | 1.0765 | 19.2635 | Открытый | 11.3 | 9.96 | 8.8 | 8.5 | 8.71 | 8.69 | 6.21 | 7.41 | 9.6067 | 9.33 | 10.67 | 11.41 | 10.64 | 11.61 | 11.44 | 25 | 25 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 4.02 | 4.14 |  |  | 2024-12-18 | 6.03 | 5.41 |  |  | 14.81 | 59.24 | 12.6968 | 50.7872 | 26.25 | 2.1751 | 0 | 979.536 | 21.6 | 0.97954 | 0.0216 | 0 | 150 | 374 | 2160.5 | 0 | 150 | 150 | 737 | 0 | 165 | 269 | 4529.5 | 0 | 150 | 160 | 1267 | 0 | 165 | 405 | 4194 | 0 | 150 | 329 | 1994.5 | 0 | 315 | 405 | 5333 | 0 | 0 | 0 | 117
58 | ПС 35/6 кВ Грабцево | Калугаэнерго | г. Калуга | 1988 | 35/6 | 8 | 3.24 | 0 | 0.36 | 0 | 17609352 | -2235.54 | 324327.4534 | -0.018545 | 1.32 | Открытый | 0 | 150 | 430 | 1077.5 | 509.4 | 0 | 0 | 150 | 0 | 54 | 563.4 | 0.60581 | 0.71419 | Открытый | 2.4 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 1.69 | 1.85 | 2.02 | 2.14 | 2.5014 | 1.85 | 2.27 | 2.57 | 3.03 | 2.58 | 3.24 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0.8 | 1.13 |  |  | 2024-12-18 | 1.13 | 2.11 |  |  | 0.96 | 24 | 0.28699 | 7.1748 | 4.2 | 1.6575 | 0.15 | 509.4 | 54 | 0.5094 | 0.054 | 0 | 0 | 205 | 1538.964 | 0 | 630 | 0 | 516 | 0 | 0 | 205 | 1876.964 | 0 | 630 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 205 | 1605.9 | 0 | 630 | 0 | 1618.064 | 0 | 150 | 490 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 90
59 | ПС 110/10 кВ Гранат | Калугаэнерго | г. Калуга | 1985 | 110/10 | 80 | 17.81 | 0 | 1 | 0 | 104093956 | 575181.376 | 1388556.7798 | -0.0078139 | 25.19 | Открытый | 0 | 400 | 4021 | 683 | 1867.48 | 0 | 2500 | 0 | 15 | 1603.6 | 3471.08 | 3.7323 | 21.4577 | Открытый | 9.7 | 10.1 | 11.1 | 8.2 | 17.09 | 14.7 | 16.16 | 16.6 | 15.3695 | 16.33 | 22.92 | 19.09 | 17.44 | 17.81 | 17.53 | 40 | 40 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 6.67 | 7.48 |  |  | 2024-12-18 | 8.99 | 8.54 |  |  | 24.47 | 61.175 | 19.0248 | 47.5619 | 42 | 5.104 | 2.515 | 1867.48 | 1603.6 | 1.8675 | 1.6036 | 0 | 10167 | 3021 | 1184.5 | 0 | 980 | 0 | 352 | 0 | 10032 | 2711 | 1363 | 0 | 980 | 410 | 675.5 | 0 | 10805 | 1698 | 1133.5 | 0 | 980 | 1274 | 1187 | 0 | 10020 | 2046 | 1598.5 | 0 | 650 | 0 | 21
60 | ПС 110/6 кВ Дубрава | Калугаэнерго | г. Калуга | 1974 | 110/6 | 50 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 116730698.3998 | 1802574.9829 | 1470273.8969 | 0.0028467 | 8.85 | Открытый | 0 | 300 | 1425.2 | 119.33 | 733.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.7112 | 0.78894 | 8.0611 | Открытый | 13.6 | 13 | 11.88 | 12.6 | 13.87 | 14.68 | 14.85 | 13.43 | 14.6328 | 12.97 | 14.13 | 15.17 | 14.26 | 17.4 | 16.89 | 25 | 25 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 7.62 | 8.66 |  |  | 2024-12-18 | 8.62 | 8.27 |  |  | 9.36 | 37.44 | 7.9159 | 31.6635 | 26.25 | 1.8445 | 0 | 733.7112 | 0 | 0.73371 | 0 | 0 | 0 | 648.8 | 420 | 0 | 902 | 100 | 54.3 | 0 | 0 | 903.77 | 188.5 | 0 | 902 | 680 | 393.3 | 0 | 0 | 910.47 | 129 | 0 | 902 | 823.3 | 508.3 | 0 | 150 | 1500.57 | 142.5 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | ПС 110/35/6 кВ Железняки | Калугаэнерго | г. Калуга | 1957 | 110/35/6 | 32 | 10.65 | 0 | 0.05 | 0 | 60390438 | 125235.96 | 968055.9029 | -0.013956 | 6.2 | Открытый | 0 | 50 | 1865 | 858.5 | 909.44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.2 | 910.64 | 0.97918 | 5.2208 | Открытый | 19.7 | 16.5 | 12.4 | 16.8 | 12.49 | 11.54 | 11.05 | 10.21 | 11.7528 | 9.25 | 11.76 | 8.28 | 9.1 | 10.04 | 10.65 | 16 | 16 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 2.85 | 3.53 |  |  | 2024-12-18 | 6.09 | 4.56 |  |  | 6.15 | 38.4375 | 4.7403 | 29.627 | 16.8 | 2.7735 | 0.005 | 909.44 | 1.2 | 0.90944 | 0.0012 | 0 | 0 | 432.4 | 1005 | 0 | 0 | 235 | 589 | 0 | 0 | 704.4 | 1212.5 | 0 | 0 | 335 | 1001 | 0 | 230 | 652.4 | 956 | 0 | 0 | 407 | 1385.5 | 0 | 380 | 715 | 988.5 | 0 | 0 | 117.4 | 115
62 | ПС 110/35/6 кВ Звягино | Калугаэнерго | Козельский район, д. Звягино | 1964 | 110/35/6 | 11.6 | 2.48 | 0 | 1.3 | 0 | 3735511.92 | 11976.36 | 99916.9823 | -0.023542 | 9.32 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.696 | 0.023329 | 9.2967 | Открытый | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 1.7 | 2.67 | 2.55 | 2.84 | 1.31 | 1.9616 | 1.87 | 2.25 | 1.27 | 2.06 | 2.48 | 1.09 | 10 | 1.6 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0.77 | 0.14 |  |  | 2024-12-18 | 0.66 | 0.43 |  |  | 9.41 | 94.1 | 8.728 | 87.2797 | 10.5 | 0 | 0 | 21.696 | 0 | 0.021696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | ПС 35/10 кВ Волконская | Калугаэнерго | Козельский район, с. Волконское | 1984 | 35/10 | 2.5 | 1 | 0 | 0.75 | 0 | 5183483.2 | 10884.4 | 141311.4073 | -0.025162 | 1.63 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 98 | 23.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.52 | 0.02529 | 1.6047 | Открытый | 0.67 | 0.56 | 0.46 | 0.2 | 0.69 | 0.52 | 0.57 | 0.49 | 0.71881 | 4.47 | 0.62 | 0.61 | 0.46 | 1 | 0.73 | 2.5 | [5 empty] | 2024-06-19 | 0.69 |  |  |  | 2024-12-18 | 0.73 |  |  |  | 1.9 | 75.8555 | 1.7417 | 69.5359 | 2.63 | 0.098 | 0 | 23.52 | 0 | 0.02352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 30 | 96 | 0 | 0 | 0 | 25
64 | ПС 35/10 кВ Рогачи | Калугаэнерго | Козельский район, д. Киреевская | 1984 | 35/10 | 2.5 | 0.44 | 0 | 0.15 | 0 | 1990344.4 | 30036.16 | 57690.6951 | -0.013894 | 2.19 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.003871 | 2.1861 | Открытый | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.27576 | 0.26 | 0.31 | 0.27 | 0.28 | 0.44 | 0.29 | 2.5 | [5 empty] | 2024-06-19 | 0.22 |  |  |  | 2024-12-18 | 0.29 |  |  |  | 2.34 | 93.4221 | 2.1723 | 86.728 | 2.63 | 0.015 | 0 | 3.6 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 155 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 155 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
65 | ПС 110/35/6 кВ Калуга | Калугаэнерго | г. Калуга | 1951 | 110/35/6 | 71.5 | 20.67 | 0 | 4.3 | 0 | 118640270.4 | 16309.14 | 1895602.2383 | -0.01584 | 16.71 | Открытый | 0 | 0 | 495.15 | 123 | 207.774 | 0 | 0 | 8 | 15 | 6.48 | 214.254 | 0.23038 | 16.4796 | Открытый | 23.17 | 21.85 | 20.25 | 20.9 | 20.95 | 20.16 | 20.79 | 20.21 | 20.4995 | 18.32 | 18.47 | 19.9 | 18.06 | 19.18 | 20.67 | 40 | 31.5 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 9.43 | 6.33 |  |  | 2024-12-18 | 14.01 | 6.66 |  |  | 12.41 | 39.3909 | 11.3109 | 35.9023 | 33.08 | 0.61815 | 0.023 | 207.774 | 6.48 | 0.20777 | 0.00648 | 0 | 1180 | 525 | 247.5 | 0 | 0 | 80 | 81.8 | 0 | 1480 | 305 | 296 | 0 | 0 | 365 | 241.3 | 0 | 1180 | 195 | 175.5 | 0 | 0 | 475 | 414.3 | 0 | 1180 | 775.5 | 184 | 0 | 0 | 80 | 57
66 | ПС 110/35/10 кВ Квань | Калугаэнерго | г. Калуга | 1979/2020 | 110/35/10 | 32 | 15.89 | 0 | 1.53 | 0 | 75777798 | 453334.6 | 1338048.8405 | -0.011675 | 2.44 | Открытый | 0 | 2866 | 1661.3 | 493.6 | 2550.772 | 0 | 300 | 240 | 0 | 278.4 | 3108.363 | 3.3423 | -0.90233 | Закрытый | 9.8 | 8.94 | 9.19 | 8.1 | 8.79 | 11.61 | 8.02 | 11.31 | 8.2865 | 13.13 | 10.72 | 14.16 | 15.5 | 14.78 | 15.89 | 16 | 16 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 4.83 | 5.64 |  |  | 2024-12-18 | 11.36 | 4.53 |  |  | 0.91 | 5.6875 | -2.496 | -15.6002 | 16.8 | 5.0209 | 0.54 | 2829.963 | 278.4 | 2.83 | 0.2784 | 0 | 0 | 1004.6 | 1129.5 | 0 | 0 | 46 | 820 | 0 | 0 | 1556.7 | 1112.5 | 0 | 0 | 211 | 1252 | 0 | 0 | 1685.35 | 668.5 | 0 | 0 | 211 | 1909 | 0 | 0 | 1341.7 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 12.5
67 | ПС 35/6 кВ Бор | Калугаэнерго | г. Калуга | 1964 | 35/6 | 9.6 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 10321142.4 | -214459.14 | 193062.6554 | -0.039484 | 3.6 | Открытый | 0 | 150 | 0 | 74.62 | 113.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.9088 | 0.12248 | 3.4775 | Открытый | 2 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1.12 | 1.84 | 1.91 | 1.93 | 1.7656 | 1.48 | 1.6 | 1.61 | 1.8 | 1.52 | 1.6 | 5.6 | 4 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0.35 | 0.84 |  |  | 2024-12-18 | 0.54 | 1.06 |  |  | 2.6 | 65 | 2.2955 | 57.3879 | 4.2 | 0.22462 | 0 | 113.9088 | 0 | 0.11391 | 0 | 0 | 0 | 384 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 384 | 75 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 135 | 47 | 0 | 0 | 249 | 55 | 0 | 0 | 135 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7
68 | ПС 35/10 кВ Колюпаново | Калугаэнерго | г. Калуга, д. Колюпаново | 1964 | 35/10 | 7.2 | 4.84 | 0 | 0.96 | 0 | 23411980 | 1949.7 | 402213.4585 | -0.017097 | -0.52 | Закрытый | 0 | 0 | 680 | 939 | 470.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.16 | 0.50555 | -1.0255 | Закрытый | 2.9 | 3.5 | 3.4 | 2 | 3.73 | 1.48 | 3.57 | 2.65 | 3.0793 | 2.36 | 2.67 | 3.74 | 3.19 | 4.84 | 4.58 | 3.2 | 4 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 1.67 | 0.91 |  |  | 2024-12-18 | 3.14 | 1.44 |  |  | -1.22 | -38.125 | -1.6401 | -51.2546 | 3.36 | 1.619 | 0 | 470.16 | 0 | 0.47016 | 0 | 0 | 12.6 | 520 | 2084.5 | 0 | 70 | 0 | 692 | 0 | 2.2 | 170 | 2844.5 | 0 | 73.2 | 0 | 1225 | 0 | 2.2 | 690 | 2085.5 | 0 | 73.2 | 0 | 2284 | 0 | 2.2 | 850 | 2378.6 | 0 | 0 | 0 | 44
69 | ПС 110/35/10 кВ Козельск | Калугаэнерго | Козельский район, г. Козельск | 1960 | 110/35/10 | 32 | 14.59 | 0 | 1.6 | 0 | 60533399.4 | -522203.4 | 1282299.8333 | -0.02981 | 3.81 | Открытый | 0 | 0 | 225 | 349.5 | 164.88 | 0 | 0 | 23 | 10 | 10.68 | 240.488 | 0.25859 | 3.5514 | Открытый | 15.8 | 13.7 | 12.57 | 13.7 | 13.38 | 12.89 | 14.25 | 15.04 | 13.8485 | 12.18 | 13.49 | 12.43 | 13.39 | 13.73 | 14.59 | 16 | 16 |  |  | 16 |  | 2024-06-19 | 4.68 | 6.77 |  |  | 2024-12-18 | 5.99 | 8.6 |  |  | 2.21 | 13.8125 | 1.7967 | 11.2294 | 16.8 | 0.5745 | 0.033 | 229.808 | 10.68 | 0.22981 | 0.01068 | 0 | 300 | 175 | 453 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 175 | 465 | 0 | 300 | 0 | 483 | 0 | 0 | 175 | 380 | 0 | 300 | 0 | 668 | 0 | 300 | 415.5 | 456.5 | 0 | 0 | 125 | 45
70 | ПС 35/10 кВ Плюсково | Калугаэнерго | Козельский район, д. Плюсково | 1971 | 35/10 | 1.8 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1806471 | 671.5 | 54222.7333 | -0.029644 | 1.6 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 27 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0.0069677 | 1.593 | Открытый | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.37947 | 0.26 | 0.31 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 1.8 | [5 empty] | 2024-06-19 | 0.23 |  |  |  | 2024-12-18 | 0.29 |  |  |  | 1.6 | 88.8889 | 1.481 | 82.2796 | 1.89 | 0.027 | 0 | 6.48 | 0 | 0.00648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 60 | 50 | 0 | 0 | 89 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | ПС 35/10 кВ Подборки | Калугаэнерго | Козельский район, д. Подборки | 1977 | 35/10 | 8 | 1.96 | 0 | 0.2 | 0 | 11420004 | -80386.45 | 220409.2292 | -0.026339 | 2.44 | Открытый | 0 | 149 | 150 | 0 | 149.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.36 | 0.1606 | 2.2794 | Открытый | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.48 | 1.4 | 1.69 | 1.54 | 1.8442 | 1.39 | 1.19 | 1.57 | 1.91 | 1.53 | 1.96 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 1.23 | 0.5 |  |  | 2024-12-18 | 1.23 | 0.73 |  |  | 2.24 | 56 | 1.9226 | 48.0649 | 4.2 | 0.299 | 0 | 149.36 | 0 | 0.14936 | 0 | 0 | 120 | 75 | 168.5 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 120 | 75 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 120 | 75 | 98.5 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 120 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | ПС 110/35/10 кВ Кондрово | Калугаэнерго | Дзержинский район, г. Кондрово | 1963 | 110/35/10 | 65 | 30.59 | 0 | 6 | 0 | 160619960 | 351150.34 | 2429872.0702 | -0.012942 | 17.41 | Открытый | 0 | 0 | 398 | 118 | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.752 | 0.3707 | 17.0393 | Открытый | 28.9 | 22.9 | 25.25 | 21.2 | 24.56 | 31.76 | 31.52 | 29.15 | 31.5755 | 25.34 | 28.53 | 32.46 | 30.14 | 29.08 | 30.59 | 20 | 20 | 25 |  |  |  | 2024-06-19 | 6.66 | 1.6 | 16.18 |  | 2024-12-18 | 13.07 | 2.39 | 15.13 |  | 11.41 | 28.525 | 10.2406 | 25.6015 | 42 | 0.516 | 0 | 344.752 | 0 | 0.34475 | 0 | 0 | 5984 | 398 | 976 | 0 | 0 | 140 | 332.6 | 0 | 6434 | 348 | 826 | 0 | 0 | 228 | 806.1 | 0 | 6434 | 303 | 647 | 0 | 0 | 273 | 1079.1 | 0 | 5835 | 593 | 639 | 0 | 0 | 0 | 25
73 | ПС 35/10 кВ Гончарово | Калугаэнерго | Дзержинский район, п. Полотняный Завод | 1991 | 35/10 | 12.6 | 7.7 | 0 | 0.81 | 0 | 40115737.2 | 1327598.05 | 757623.6458 | 0.014208 | -0.27 | Закрытый | 0 | 313 | 0 | 43 | 210.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.64 | 0.22649 | -0.49649 | Закрытый | 6.3 | 5.2 | 5 | 4.4 | 5.87 | 6.12 | 6.51 | 7.08 | 7.0473 | 6.34 | 5.43 | 5.5 | 5.98 | 5.66 | 7.7 | 6.3 | 6.3 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 4.22 | 1.27 |  |  | 2024-12-18 | 6.62 | 1.08 |  |  | -1.08 | -17.1299 | -1.2309 | -19.5233 | 6.62 | 0.356 | 0 | 210.64 | 0 | 0.21064 | 0 | 0 | 80 | 152 | 247.5 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 80 | 167 | 257.5 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 167 | 216.5 | 0 | 80 | 0 | 345.5 | 0 | 0 | 689 | 375.5 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | ПС 110/10 кВ Копытцево | Калугаэнерго | Дзержинский район, с. Льва Толстого | 1982 | 110/10 | 32 | 6.94 | 0 | 0.22 | 0 | 46426170 | -203444.8 | 801866.7734 | -0.021654 | 10.08 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 41 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 0.010581 | 10.0694 | Открытый | 5.3 | 5.2 | 6.11 | 4.7 | 4.99 | 6.86 | 6.8 | 8 | 6.1342 | 6.46 | 6.44 | 6.76 | 6.94 | 6.74 | 6.93 | 16 | 16 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 2.2 | 3.69 |  |  | 2024-12-18 | 2.53 | 4.4 |  |  | 9.87 | 61.6875 | 9.1685 | 57.3032 | 16.8 | 0.041 | 0 | 9.84 | 0 | 0.00984 | 0 | 0 | 150 | 0 | 78 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 150 | 40 | 118 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 150 | 40 | 60 | 0 | 150 | 20 | 98 | 0 | 150 | 62 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | ПС 110/35/6 кВ Кричина | Калугаэнерго | Козельский район, д. Кричина | 1964/2016 | 110/35/6 | 12.5 | 6.95 | 0 | 2 | 0 | 5524368 | -1677.02 | 136816.3126 | -0.02507 | 5.55 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.008 | 0.02689 | 5.5231 | Открытый | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 2.03 | 1.6 | 1.8 | 2.32 | 1.9771 | 9.44 | 10.35 | 9.63 | 5.77 | 6.95 | 3.39 | 10 | 2.5 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 1.23 | 0.71 |  |  | 2024-12-18 | 2.36 | 1.03 |  |  | 7.11 | 71.1 | 6.5854 | 65.8541 | 10.5 | 0 | 0 | 25.008 | 0 | 0.025008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | ПС 35/10 кВ Дудоровская | Калугаэнерго | Ульяновский район, с. Дудоровский | 1980 | 35/10 | 2.5 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 1006905 | 11253.8 | 33935.9157 | -0.022527 | 2.44 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | Открытый | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.22 | 0.19 | 0.32 | 0.22 | 0.16329 | 0.18 | 0.2 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 2.5 | [5 empty] | 2024-06-19 | 0.15 |  |  |  | 2024-12-18 | 0.19 |  |  |  | 2.44 | 97.4144 | 2.2692 | 90.5954 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | ПС 35/10 кВ Ульяново | Калугаэнерго | Ульяновский район, с. Ульяново | 1962/2018 | 35/10 | 12.6 | 3.13 | 0 | 0.215 | 0 | 16579553 | 68414.6 | 276135.9044 | -0.012529 | 3.705 | Открытый | 0 | 0 | 165 | 13 | 62.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.52 | 0.067226 | 3.6378 | Открытый | 2.7 | 2.46 | 1.5 | 2.4 | 2.26 | 2.16 | 2.15 | 2.08 | 2.0028 | 1.76 | 2.07 | 2.12 | 2.26 | 2.4 | 3.13 | 6.3 | 6.3 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0.83 | 0.81 |  |  | 2024-12-18 | 1.39 | 1.74 |  |  | 3.49 | 55.355 | 3.1785 | 50.4139 | 6.62 | 0.178 | 0 | 62.52 | 0 | 0.06252 | 0 | 0 | 2346 | 515 | 89 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 2346 | 665 | 143 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 650 | 600 | 48 | 0 | 1086 | 65 | 224 | 0 | 0 | 636 | 67 | 0 | 650 | 0 | 5
78 | ПС 35/10 кВ Грынь | Калугаэнерго | Ульяновский р-н, д. Грынь | 1965 | 35/10 | 4 | 0.32 | 0 | 0.12 | 0 | 1176554 | -63891.15 | 38941.7542 | -0.087402 | 3.88 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.003871 | 3.8761 | Открытый | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.26 | 0.34 | 0.21 | 0.22206 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.32 | 0.2 | 0.2 | 4 | [5 empty] | 2024-06-19 | 0.16 |  |  |  | 2024-12-18 | 0.2 |  |  |  | 4 | 100 | 3.7161 | 92.9032 | 4.2 | 0.015 | 0 | 3.6 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | ПС 110/10 кВ Крутицы | Калугаэнерго | г. Калуга | 1992 | 110/10 | 32 | 3.05 | 0 | 0.545 | 0 | 16405377 | 18515.424 | 428968.6869 | -0.025019 | 14.295 | Открытый | 0 | 150 | 22 | 167 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0.15484 | 14.1402 | Открытый | 2.2 | 2.3 | 2 | 1.7 | 1.96 | 2.56 | 2.07 | 2.36 | 2.596 | 2.32 | 1.97 | 1.77 | 1.79 | 1.74 | 3.05 | 16 | 16 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0 | 1.62 |  |  | 2024-12-18 | 0 | 3.05 |  |  | 13.75 | 85.9375 | 12.6327 | 78.9541 | 16.8 | 0.339 | 0 | 144 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 279 | 234 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 469 | 279 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 403 | 140 | 0 | 0 | 66 | 394 | 0 | 0 | 403 | 175 | 0 | 0 | 0 | 30
80 | ПС 110/10 кВ Малинники | Калугаэнерго | г. Калуга | 1978 | 110/10 | 32 | 10.52 | 0 | 1.75 | 0 | 60481260 | 220991.1 | 1048514.7748 | -0.013682 | 8.03 | Открытый | 0 | 120 | 0 | 273.884 | 142.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.5322 | 0.15326 | 7.8767 | Открытый | 9.3 | 9.3 | 7.1 | 8.3 | 7.83 | 8.49 | 8.34 | 8.68 | 8.2262 | 8.24 | 8.46 | 8.07 | 8.37 | 9.03 | 10.52 | 16 | 16 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 4.54 | 3.71 |  |  | 2024-12-18 | 5.78 | 4.74 |  |  | 6.28 | 39.25 | 5.6871 | 35.5446 | 16.8 | 0.39388 | 0 | 142.5322 | 0 | 0.14253 | 0 | 0 | 300 | 811 | 809 | 0 | 0 | 150 | 68 | 0 | 150 | 766 | 1598.5 | 0 | 150 | 195 | 215 | 0 | 300 | 591 | 1236 | 0 | 150 | 705 | 664.5 | 0 | 150 | 976 | 2162 | 0 | 150 | 600 | 45
81 | ПС 110/35/6 кВ Маяк | Калугаэнерго | г. Калуга | 1967/2009 | 110/35/6 | 50 | 19.57 | 0 | 1.8 | 0 | 115370512.2 | 99817.92 | 1366140.9304 | -0.010976 | 8.48 | Открытый | 0 | 0 | 542.2 | 48.7 | 206.88 | 0 | 0 | 91 | 0 | 32.76 | 239.64 | 0.25768 | 8.2223 | Открытый | 20.2 | 24.7 | 22.27 | 20.5 | 22.61 | 21.92 | 20.83 | 20.3 | 19.8922 | 18.73 | 17.21 | 19.51 | 19.57 | 18.96 | 19.53 | 25 | 25 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 10.79 | 6.6 |  |  | 2024-12-18 | 14.31 | 5.22 |  |  | 6.72 | 26.88 | 5.9919 | 23.9677 | 26.25 | 0.5909 | 0.091 | 206.88 | 32.76 | 0.20688 | 0.03276 | 0 | 445 | 1026.5 | 152.5 | 0 | 0 | 20 | 95.8 | 0 | 430 | 923.5 | 162.5 | 0 | 15 | 213 | 171.3 | 0 | 430 | 875.5 | 100 | 0 | 15 | 456 | 233.8 | 0 | 430 | 1425.5 | 87.5 | 0 | 0 | 30 | 2.5
82 | ПС 110/35/10 кВ Острожная | Калугаэнерго | Дзержинский район, с. Острожное | 1984 | 110/35/10 | 10 | 2.12 | 0 | 0.38 | 0 | 7545444 | -14534.6 | 215147.2592 | -0.03044 | 8.38 | Открытый | 0 | 0 | 210 | 251 | 135.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.736 | 0.24165 | 8.1383 | Открытый | 2.97 | 2 | 1.75 | 2.2 | 1.94 | 3.8 | 2.15 | 1.58 | 1.8482 | 1.54 | 1.8 | 1.58 | 1.86 | 1.84 | 2.12 |  | 10 |  |  |  |  | 2024-06-19 |  | 1.45 |  |  | 2024-12-18 |  | 2.12 |  |  | 8.38 | 83.8 | 7.5517 | 75.5175 | 10.5 | 0.461 | 0 | 224.736 | 0 | 0.22474 | 0 | 0 | 0 | 60 | 548 | 0 | 0 | 150 | 65 | 0 | 0 | 235 | 703 | 0 | 0 | 150 | 140 | 0 | 0 | 285 | 548 | 0 | 0 | 235 | 385 | 0 | 0 | 375 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | ПС 35/10 кВ Мятлево | Калугаэнерго | Износковский район, п. Мятлево | 1964/2020 | 35/10 | 8 | 2.03 | 0 | 0.45 | 0 | 11576232 | -22502.1 | 203007.5701 | -0.01948 | 2.62 | Открытый | 0 | 300 | 0 | 126 | 222.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.24 | 0.23897 | 2.381 | Открытый | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 1.57 | 1.77 | 2.01 | 1.28 | 2.2283 | 1.57 | 2.17 | 1.76 | 1.86 | 1.7 | 2.03 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0.93 | 0.72 |  |  | 2024-12-18 | 1.24 | 0.79 |  |  | 2.17 | 54.25 | 1.7791 | 44.4783 | 4.2 | 0.426 | 0 | 222.24 | 0 | 0.22224 | 0 | 0 | 0 | 305 | 215 | 0 | 1300 | 30 | 127 | 0 | 0 | 305 | 265 | 0 | 1300 | 30 | 204 | 0 | 100 | 305 | 259 | 0 | 1300 | 30 | 266 | 0 | 100 | 320 | 343 | 0 | 0 | 35 | 0
84 | ПС 110/10 кВ Пегас | Калугаэнерго | г. Калуга | 1993 | 110/10 | 32 | 5.7 | 0 | 0.064 | 0 | 33921693 | -58238.68 | 643725.0069 | -0.020694 | 11.164 | Открытый | 0 | 150 | 120 | 16 | 143.04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.88 | 145.92 | 0.1569 | 11.0071 | Открытый | 8.2 | 7.8 | 7.22 | 6.1 | 6.33 | 6.01 | 5.42 | 4.93 | 5.5676 | 4.52 | 4.68 | 5.17 | 4.83 | 5.26 | 5.7 | 16 | 16 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 1.52 | 2.42 |  |  | 2024-12-18 | 2.4 | 3.3 |  |  | 11.1 | 69.375 | 10.1661 | 63.5381 | 16.8 | 0.286 | 0.012 | 143.04 | 2.88 | 0.14304 | 0.00288 | 0 | 150 | 250 | 505 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 150 | 250 | 650 | 0 | 0 | 0 | 511.5 | 0 | 412 | 250 | 433 | 0 | 0 | 60 | 744.5 | 0 | 262 | 695 | 459 | 0 | 149 | 0 | 0
85 | ПС 110/35/10 кВ Перемышль | Калугаэнерго | Перемышльский район, с. Перемышль | 1979 | 110/35/10 | 16.3 | 8.55 | 0 | 0.305 | 0 | 29651983.2 | 4769.6 | 504736.2465 | -0.016861 | -1.625 | Закрытый | 0 | 0 | 135 | 65 | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.032 | 0.15165 | -1.7766 | Закрытый | 5 | 5.94 | 5.56 | 6.4 | 5.62 | 6.32 | 7.12 | 5.56 | 6.5511 | 5.67 | 6.53 | 5.88 | 6.21 | 8.55 | 6.95 | 6.3 | 10 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 2.64 | 2.15 |  |  | 2024-12-18 | 3.35 | 3.6 |  |  | -0.33 | -5.2341 | -0.45855 | -7.273 | 6.62 | 0.2 | 0 | 139.688 | 1.344 | 0.13969 | 0.001344 | 0 | 0 | 55 | 314 | 0 | 180 | 0 | 77 | 0 | 150 | 55 | 470.64 | 0 | 180 | 85 | 191 | 0 | 150 | 140 | 476.64 | 0 | 180 | 85 | 276 | 0 | 150 | 145 | 588.64 | 0 | 0 | 0 | 15
86 | ПС 35/10 кВ Желохово | Калугаэнерго | Перемышльский район, д. Желохово | 1981 | 35/10 | 2.5 | 0.71 | 0 | 0.2 | 0.016248 | 3607776 | 35551.15 | 101103.9696 | -0.01817 | 1.92 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 30 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0.0077419 | 1.9123 | Открытый | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.74324 | 0.44 | 0.56 | 0.53 | 0.64 | 0.57 | 0.71 |  | 2.5 |  |  |  |  | 2024-06-19 |  | 0.42 |  |  | 2024-12-18 |  | 0.71 |  |  | 1.92 | 76.654 | 1.7779 | 70.9791 | 2.63 | 0.03 | 0 | 7.2 | 0 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 135 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 178 | 25 | 0 | 0 | 135 | 113.2 | 0 | 0 | 178 | 55 | 0 | 0 | 135 | 113.2 | 0 | 0 | 38 | 75.35 | 0 | 0 | 150 | 0
87 | ПС 35/10 кВ Петровская | Калугаэнерго | Перемышльский р-н, д. Петровское | 1965 | 35/10 | 3.6 | 1.15 | 0 | 0.41 | 0 | 5227968.3 | -20939.65 | 103931.4059 | -0.023885 | 1.15 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 52 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.68 | 14.16 | 0.015226 | 1.1348 | Открытый | 1.4 | 1.2 | 1.05 | 1.1 | 1.09 | 1.6 | 1.28 | 0.78 | 1.0868 | 0.78 | 0.9 | 0.95 | 1.06 | 1.15 | 0.57 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0.48 | 0.09 |  |  | 2024-12-18 | 0.27 | 0.19 |  |  | 1.43 | 79.4444 | 1.3147 | 73.0375 | 1.89 | 0.052 | 0.007 | 12.48 | 1.68 | 0.01248 | 0.00168 | 0 | 300 | 0 | 129.45 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 300 | 0 | 170.3 | 0 | 10 | 0 | 179.15 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 10 | 0 | 194.45 | 0 | 0 | 100 | 344.7 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | ПС 110/10/6 кВ Приокская | Калугаэнерго | г. Калуга | 1967 | 110/10/6 | 50 | 15.87 | 0 | 4.57 | 0 | 87683447.6 | -88111.18 | 1385165.06 | -0.016802 | 14.95 | Открытый | 0 | 8600 | 5198.9 | 44 | 7386.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7386.164 | 7.9421 | 7.0079 | Открытый | 21.4 | 20.8 | 20.9 | 19.6 | 18.34 | 16.02 | 18.87 | 18.25 | 15.6442 | 14.02 | 13.98 | 14.54 | 15.87 | 13.39 | 14.23 | 25 | 25 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 6.25 | 4.85 |  |  | 2024-12-18 | 9.31 | 4.92 |  |  | 12.02 | 48.08 | 3.2365 | 12.946 | 26.25 | 13.8429 | 0 | 7386.164 | 0 | 7.3862 | 0 | 0 | 3000 | 970.9 | 61.5 | 0 | 3540 | 160 | 51.8 | 0 | 3000 | 637.9 | 96.5 | 0 | 3540 | 260 | 92.3 | 0 | 3000 | 964.2 | 106 | 0 | 3540 | 420 | 112.8 | 0 | 3000 | 1221.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 5
89 | ПС 110/10 кВ ПРМЗ | Калугаэнерго | г. Калуга | 1994 | 110/10 | 32 | 8.58 | 0 | 0.26 | 0 | 48923430.0001 | 341259.1801 | 959351.4502 | -0.012634 | 8.48 | Открытый | 0 | 0 | 350 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0.13548 | 8.3445 | Открытый | 4.13 | 3.92 | 4.01 | 3.5 | 6.42 | 7.67 | 9.25 | 10.77 | 10.4464 | 9.84 | 10.87 | 10.32 | 4.94 | 5.09 | 8.58 | 16 | 16 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 4.15 | 4.43 |  |  | 2024-12-18 | 5.09 | 2.77 |  |  | 8.94 | 55.875 | 8.1787 | 51.117 | 16.8 | 0.35 | 0 | 126 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 450 | 150 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 150 | 60 | 0 | 150 | 0 | 15 | 0 | 150 | 150 | 45 | 0 | 300 | 135 | 30 | 0 | 150 | 150 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | ПС 110/35/10 кВ Пятовская | Калугаэнерго | Дзержинский район, п. Жилетово | 1972 | 110/35/10 | 50 | 13.29 | 0 | 2.163 | 0 | 64550685 | -913370 | 1061818.3329 | -0.030599 | 15.123 | Открытый | 0 | 2200 | 0 | 132 | 1439.68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.2 | 1567.616 | 1.6856 | 13.4374 | Открытый | 21.7 | 20.3 | 17.53 | 17.4 | 12.33 | 9.89 | 13.53 | 12.94 | 12.4065 | 12.49 | 12.7 | 11.4 | 8.69 | 8.49 | 13.29 | 25 | 25 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 5.74 | 7.55 |  |  | 2024-12-18 | 6.29 | 6.22 |  |  | 13.74 | 54.96 | 11.0926 | 44.3704 | 26.25 | 2.332 | 0.005 | 1566.416 | 1.2 | 1.5664 | 0.0012 | 0 | 0 | 205 | 598 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 55 | 720 | 0 | 0 | 150 | 297 | 0 | 0 | 55 | 508 | 0 | 0 | 150 | 554 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | ПС 35/10 кВ Муратовка | Калугаэнерго | г. Калуга | 1957 | 35/10 | 6.4 | 2.03 | 0 | 0.2 | 0 | 12038322 | -90163.8879 | 245124.675 | -0.027852 | 1.53 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 442.5 | 106.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.2 | 0.11419 | 1.4158 | Открытый | 2.4 | 1.84 | 1.56 | 1.5 | 1.79 | 1.57 | 1.45 | 1.95 | 1.7924 | 1.46 | 1.83 | 1.76 | 2.02 | 1.79 | 2.03 | 3.2 | 3.2 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0.2 | 1.27 |  |  | 2024-12-18 | 0.07 | 1.96 |  |  | 1.33 | 41.5625 | 1.1227 | 35.0846 | 3.36 | 0.4425 | 0 | 106.2 | 0 | 0.1062 | 0 | 0 | 230 | 239 | 1139.5 | 0 | 150 | 0 | 296 | 0 | 270 | 214 | 1381 | 0 | 150 | 25 | 445.5 | 0 | 230 | 88 | 1173.5 | 0 | 190 | 151 | 835.5 | 0 | 80 | 88 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 65
92 | ПС 110/35/10 кВ Росва | Калугаэнерго | г. Калуга | 1981/2009 | 110/35/10 | 50 | 19.06 | 0 | 5.92 | 0 | 64911848 | -134433.8 | 1459481.5288 | -0.024555 | 13.11 | Открытый | 0 | 1650 | 86 | 162 | 1125.84 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 7680 | 9427.608 | 10.1372 | 2.9728 | Открытый | 16.7 | 17.04 | 13.7 | 13.9 | 11.44 | 13.39 | 12.74 | 13.47 | 13.9081 | 11.84 | 20.4 | 19.74 | 15.96 | 17.01 | 19.06 | 25 | 25 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 9.51 | 6.06 |  |  | 2024-12-18 | 3.08 | 15.98 |  |  | 7.19 | 28.76 | -3.4505 | -13.8021 | 26.25 | 1.898 | 12 | 1732.056 | 7695.552 | 1.7321 | 7.6956 | 0 | 9000 | 255 | 386 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 9000 | 290 | 434 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 9000 | 135 | 322 | 0 | 0 | 25 | 533 | 0 | 9000 | 80 | 330 | 0 | 0 | 0 | 44
93 | ПС 35/10 кВ Дубенки | Калугаэнерго | Дзержинский район, д. Дубенки | 1970 | 35/10 | 2.5 | 0.78 | 0 | 0.7 | 0 | 4456066.2 | -114088.59 | 108154.6357 | -0.049874 | 1.85 | Открытый | 0 | 0 | 15 | 93 | 27.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.72 | 0.029806 | 1.8202 | Открытый | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.81 | 1.13 | 1.42 | 1.2146 | 0.9 | 0.93 | 1.04 | 0.78 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | [5 empty] | 2024-06-19 | 0.7 |  |  |  | 2024-12-18 | 0.7 |  |  |  | 1.93 | 77.0532 | 1.7651 | 70.4695 | 2.63 | 0.108 | 0 | 27.72 | 0 | 0.02772 | 0 | 0 | 298 | 80 | 555 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 298 | 80 | 560 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 298 | 80 | 390 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 298 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | ПС 35/10 кВ Керамика | Калугаэнерго | Бабынинский район, п. Воротынск | 1998 | 35/10 | 20 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 9606162 | 85598.4 | 277956.2994 | -0.020024 | 7.11 | Открытый | 0 | 0 | 30 | 15 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0.015484 | 7.0945 | Открытый | 7 | 0.6 | 5.6 | 6.5 | 1.58 | 2.91 | 3.29 | 4.17 | 3.6833 | 2.8 | 4.29 | 3.35 | 3.39 | 2.72 | 3.03 | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 1.15 | 1.88 |  |  | 2024-12-18 | 0.64 | 1.29 |  |  | 8.57 | 85.7 | 7.9546 | 79.5462 | 10.5 | 0.045 | 0 | 14.4 | 0 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 75 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 159 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 75 | 114 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 45 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | ПС 35/10 кВ Куровская | Калугаэнерго | Дзержинский район, п. Куровской | 1982/2020 | 35/10 | 5 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0 | 10347955.2 | -184515.4 | 196472.6903 | -0.036818 | 0.73 | Открытый | 0 | 149 | 0 | 104 | 120.32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 18 | 138.32 | 0.14873 | 0.58127 | Открытый | 2.5 | 3 | 1.96 | 1.5 | 2.47 | 2.67 | 2.22 | 1.98 | 1.6569 | 1.18 | 1.46 | 1.61 | 1.77 | 1.59 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0.37 | 0.92 |  |  | 2024-12-18 | 0.85 | 1.25 |  |  | 0.53 | 21.1597 | 0.34417 | 13.7406 | 2.63 | 0.253 | 0.05 | 120.32 | 18 | 0.12032 | 0.018 | 0 | 85 | 100 | 153 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 85 | 115 | 898 | 0 | 270 | 0 | 135 | 0 | 15 | 100 | 892 | 0 | 340 | 15 | 171 | 0 | 15 | 100 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 15
96 | ПС 35/10 кВ Осеньево | Калугаэнерго | Дзержинский район, д. Осеньево | 1966 | 35/10 | 7.5 | 2.69 | 0 | 0.75 | 0 | 15373822.9 | 738676.488 | 276010.1155 | 0.030094 | 1.74 | Открытый | 0 | 0 | 30 | 125 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.44 | 42.24 | 0.045419 | 1.6946 | Открытый | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 2.06 | 2.19 | 2.22 | 2.14 | 2.1481 | 1.71 | 2.41 | 2.19 | 2.61 | 2.35 | 2.69 | 2.5 | 4 | 1 |  |  |  | 2024-06-19 | 1.14 | 0.73 | 0 |  | 2024-12-18 | 0.78 | 1.91 | 0 |  | 0.99 | 28.2473 | 0.87528 | 24.974 | 3.68 | 0.155 | 0.006 | 40.8 | 1.44 | 0.0408 | 0.00144 | 0 | 0 | 15 | 739 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 15 | 720 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 15 | 525 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 55 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | ПС 35/6 кВ Резвань | Калугаэнерго | г. Калуга | 2004 | 35/6 | 2.5 | 1.56 | 0 | 0.75 | 0 | 6905736 | -59684.16 | 174017.6367 | -0.033842 | 1.07 | Открытый | 0 | 700 | 190 | 130 | 547.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.6 | 0.58882 | 0.48118 | Открытый | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1.19 | 1 | 1.07 | 1.67 | 1.1221 | 0.86 | 1.09 | 1.73 | 1.05 | 0.92 | 1.56 | 2.5 | [5 empty] | 2024-06-19 | 1.56 |  |  |  | 2024-12-18 | 1.04 |  |  |  | 1.59 | 63.4791 | 0.88988 | 35.5276 | 2.63 | 1.02 | 0 | 547.6 | 0 | 0.5476 | 0 | 0 | 0 | 150 | 838 | 0 | 0 | 0 | 72.5 | 0 | 0 | 150 | 880 | 0 | 0 | 0 | 192.5 | 0 | 0 | 150 | 457 | 0 | 0 | 0 | 640.5 | 0 | 0 | 150 | 258 | 0 | 0 | 0 | 15
98 | ПС 110/6 кВ СДВ | Калугаэнерго | г. Калуга | 2000 | 110/6 | 32 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 21871389.6 | -32235.36 | 438441.5219 | -0.02152 | 12.76 | Открытый | 0 | 2000 | 620 | 19 | 1507.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507.76 | 1.6212 | 11.1388 | Открытый | 2.1 | 2.94 | 3.16 | 1.9 | 3.21 | 3.36 | 2.77 | 4.43 | 2.7514 | 3.15 | 3.17 | 3.64 | 3.65 | 4.04 | 3.88 | 16 | 16 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 1.69 | 2.19 |  |  | 2024-12-18 | 1.97 | 1.87 |  |  | 12.96 | 81 | 10.4316 | 65.1972 | 16.8 | 2.639 | 0 | 1507.76 | 0 | 1.5078 | 0 | 0 | 300 | 720 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 50 | 0 | 300 | 120 | 39 | 0 | 0 | 560 | 30 | 0 | 300 | 120 | 59 | 0 | 139 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | ПС 110/10 кВ Сосенская | Калугаэнерго | Козельский район, г. Сосенский | 1976 | 110/10 | 20 | 6.08 | 0 | 0.8 | 0.019243 | 30120620 | 147182.9 | 537481.0859 | -0.012958 | 5.2392 | Открытый | 0 | 0 | 88.7 | 10 | 34.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.332 | 0.036916 | 5.2023 | Открытый | 7.3 | 6 | 6.7 | 5.5 | 6.64 | 6.56 | 6.81 | 6.24 | 6.3529 | 5.2 | 4.12 | 3.93 | 4.33 | 4.55 | 6.08 | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 1.24 | 3.9 |  |  | 2024-12-18 | 3.03 | 3.05 |  |  | 4.42 | 44.2 | 4.0737 | 40.7368 | 10.5 | 0.0987 | 0 | 34.332 | 0 | 0.034332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | ПС 110/35/10 кВ Товарково | Калугаэнерго | Дзержинский район, п. Товарково | 2011 | 110/35/10 | 32 | 10.32 | 0 | 1 | 0 | 61829815.8 | 181168.9599 | 1068460.4287 | -0.014351 | 7.48 | Открытый | 0 | 135 | 50 | 157.5 | 142.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.2 | 0.1529 | 7.3271 | Открытый | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 9.26 | 11.05 | 9.03 | 9.94 | 9.8196 | 7.49 | 9.29 | 8.34 | 10.31 | 7.91 | 10.32 | 16 | 16 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 5.03 | 4.1 |  |  | 2024-12-18 | 6.14 | 4.18 |  |  | 6.48 | 40.5 | 5.8735 | 36.7094 | 16.8 | 0.3425 | 0 | 142.2 | 0 | 0.1422 | 0 | 0 | 135 | 244 | 1180 | 0 | 0 | 100 | 405.5 | 0 | 135 | 94 | 1293 | 0 | 0 | 250 | 851.5 | 0 | 135 | 49 | 928 | 0 | 0 | 295 | 1334.5 | 0 | 135 | 149 | 964 | 0 | 0 | 0 | 5
101 | ПС 110/35/10 кВ Ферзиково | Калугаэнерго | Ферзиковский район, с. Ферзиково | 1958 | 110/35/10 | 32 | 12.37 | 0 | 4.8 | 0 | 29583740 | -954321.98 | 569299.478 | -0.051502 | 9.23 | Открытый | 0 | 700 | 894 | 67 | 785.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841.2512 | 1.9798 | 7.2502 | Открытый | 7 | 9.85 | 10.03 | 9.5 | 10.18 | 9.38 | 12.22 | 11.04 | 12.209 | 9.79 | 10.82 | 10.44 | 10.96 | 10.61 | 12.37 | 16 | 16 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 2.32 | 6.03 |  |  | 2024-12-18 | 2.85 | 9.52 |  |  | 4.43 | 27.6875 | 2.1401 | 13.3754 | 16.8 | 1.661 | 0 | 1815.3312 | 25.92 | 1.8153 | 0.02592 | 0 | 100 | 187 | 393 | 0 | 0 | 150 | 269.1 | 0 | 100 | 109 | 472 | 0 | 0 | 150 | 372.1 | 0 | 100 | 109 | 260 | 0 | 0 | 150 | 671.1 | 0 | 249 | 347.28 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | ПС 35/10 кВ Бебелево | Калугаэнерго | Ферзиковский район, д. Бебелево | 1974 | 35/10 | 5 | 1.67 | 0 | 0.5 | 0 | 10002808.4 | 137562.7 | 199595.3851 | -0.0062015 | 1.46 | Открытый | 0 | 0 | 20 | 167 | 47.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.28 | 0.050839 | 1.4092 | Открытый | 1.6 | 1.4 | 1.25 | 1.4 | 1.6 | 1.87 | 1.67 | 1.74 | 2.0158 | 1.59 | 1.4 | 1.67 | 1.61 | 1.54 | 1.67 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0.14 | 0.99 |  |  | 2024-12-18 | 0.39 | 1.28 |  |  | 0.96 | 38.327 | 0.84196 | 33.6144 | 2.63 | 0.187 | 0 | 47.28 | 0 | 0.04728 | 0 | 0 | 0 | 410 | 136 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 150 | 221 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 150 | 211 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 165 | 195 | 0 | 0 | 0 | 5
103 | ПС 35/10 кВ Богданино | Калугаэнерго | Ферзиковский район, д. Богданино | 1994 | 35/10 | 8 | 0.93 | 0 | 0.2 | 0 | 6379662 | 83617.8 | 141380.4177 | -0.0090542 | 3.47 | Открытый | 0 | 150 | 0 | 13.6 | 99.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.264 | 0.10674 | 3.3633 | Открытый | 1 | 0.73 | 0.6 | 0.8 | 0.69 | 0.51 | 0.57 | 0.37 | 1.2372 | 0.73 | 0.93 | 0.71 | 0.83 | 0.84 | 0.93 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0.24 | 0.67 |  |  | 2024-12-18 | 0.32 | 0.61 |  |  | 3.27 | 81.75 | 2.9344 | 73.3591 | 4.2 | 0.1636 | 0 | 99.264 | 0 | 0.099264 | 0 | 0 | 0 | 369 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 369 | 116.5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 120 | 95 | 0 | 0 | 249 | 62.5 | 0 | 0 | 120 | 130.4 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | ПС 35/10 кВ Сугоново | Калугаэнерго | Ферзиковский район, д.Сугоново | 1985 | 35/10 | 2.5 | 0.67 | 0 | 0.42 | 0 | 3149429.2 | -45763 | 88475.4519 | -0.042623 | 1.96 | Открытый | 0 | 1000 | 0 | 10 | 642.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.4 | 0.69075 | 1.2692 | Открытый | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.39 | 0.2 | 0.46 | 0.29 | 0.58091 | 0.32 | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 0.42 | 0.67 | 2.5 | [5 empty] | 2024-06-19 | 0.67 |  |  |  | 2024-12-18 | 0.41 |  |  |  | 2.22 | 88.6312 | 1.3738 | 54.8494 | 2.63 | 1.01 | 0 | 642.4 | 0 | 0.6424 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1000 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1000 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | ПС 35/10 кВ Шейкино | Калугаэнерго | Ферзиковский район, д. Шейкино | 1983 | 35/10 | 6.4 | 0.83 | 0 | 0.25 | 0 | 4314836 | -90663.8 | 89332.2047 | -0.041716 | 2.78 | Открытый | 0 | 0 | 30 | 15 | 14.4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7.2 | 21.6 | 0.023226 | 2.7568 | Открытый | 1.26 | 1.3 | 1.28 | 0.6 | 0.96 | 1.3 | 1.4 | 1.23 | 1.5302 | 0.98 | 1.06 | 0.78 | 0.83 | 0.8 | 0.76 | 3.2 | 3.2 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0.34 | 0.13 |  |  | 2024-12-18 | 0.44 | 0.32 |  |  | 2.6 | 81.25 | 2.3948 | 74.8367 | 3.36 | 0.045 | 0.02 | 14.4 | 7.2 | 0.0144 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 17 | 150 | 51 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 17 | 150 | 33 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 17 | 150 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | ПС 35/10 кВ Петрищево | Калугаэнерго | Тарусский район, д. Петрищево | 1976 | 35/10 | 2.5 | 0.81 | 0 | 0.02 | 0 | 5020050 | 17767.2 | 108175.8971 | -0.01801 | 1.82 | Открытый | 0 | 63 | 251 | 176 | 172.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.92 | 0.18594 | 1.6341 | Открытый | 1.3 | 1.12 | 1.18 | 1.1 | 0.89 | 0.76 | 1.08 | 0.76 | 0.82737 | 0.61 | 0.77 | 0.74 | 0.79 | 0.74 | 0.81 | 2.5 | [5 empty] | 2024-06-19 | 0.5 |  |  |  | 2024-12-18 | 0.81 |  |  |  | 1.82 | 72.6616 | 1.5067 | 60.152 | 2.63 | 0.49 | 0 | 172.92 | 0 | 0.17292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 105.25 | 0 | 0 | 20 | 267 | 0 | 0 | 0 | 165.25 | 0 | 0 | 20 | 257 | 0 | 0 | 0 | 230.25 | 0 | 0 | 20 | 203.25 | 0 | 0 | 0 | 15
107 | ПС 35/10 кВ Рощинская | Калугаэнерго | Тарусский район, с. Барятино | 1965 | 35/10 | 3.4 | 0.55 | 0 | 0.05 | 0 | 3361086 | -128939 | 68694.7404 | -0.058801 | 1.18 | Открытый | 0 | 150 | 0 | 125 | 126 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.6 | 129.6 | 0.13935 | 1.0406 | Открытый | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.74 | 0.56 | 0.45 | 0.63463 | 0.43 | 0.55 | 0.49 | 0.52 | 0.49 | 0.55 | 1.8 | 1.6 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0.27 | 0.17 |  |  | 2024-12-18 | 0.31 | 0.24 |  |  | 1.13 | 70.625 | 0.91155 | 56.9716 | 1.68 | 0.275 | 0.015 | 126 | 3.6 | 0.126 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 65 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 5
108 | ПС 110/35/10 кВ Шепелево | Калугаэнерго | Козельский район, ж/д ст. Шепелево | 1956 | 110/35/10 | 17.5 | 3.3 | 0 | 0.5 | 0 | 7523835 | 73058.42 | 211974.1941 | -0.018463 | 5.08 | Открытый | 0 | 2400 | 163.7 | 6 | 1596.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598.292 | 1.7186 | 3.3614 | Открытый | 3.76 | 3.19 | 3.4 | 3.3 | 3.27 | 4.13 | 3.2 | 2.65 | 4.2746 | 2.96 | 2.24 | 2.96 | 3.3 | 2.95 | 3.28 | 10 | 7.5 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0 | 2.01 |  |  | 2024-12-18 | 3.28 | 0 |  |  | 4.6 | 61.2944 | 2.5594 | 34.1038 | 7.88 | 2.5697 | 0 | 1598.292 | 0 | 1.5983 | 0 | 0 | 2400 | 110 | 52.9 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | 2400 | 110 | 73.9 | 0 | 0 | 25 | 41 | 0 | 2400 | 110 | 52 | 0 | 0 | 25 | 67.9 | 0 | 2400 | 110 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7
109 | ПС 35/10 кВ Оптино | Калугаэнерго | Козельский район, п. Мех. Завода | 1993 | 35/10 | 8 | 2.12 | 0 | 0.65 | 0 | 10857787.2 | -36272.8 | 213951.1857 | -0.023046 | 2.73 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.0025806 | 2.7274 | Открытый | 1.63 | 1.18 | 1.5 | 1.3 | 1.49 | 2.39 | 1.45 | 1.1 | 2.2283 | 1.76 | 0.92 | 1.73 | 1.98 | 1.72 | 2.12 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0.37 | 0.75 |  |  | 2024-12-18 | 1.25 | 0.87 |  |  | 2.08 | 52 | 1.9318 | 48.2955 | 4.2 | 0.01 | 0 | 2.4 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 370 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 37 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 370 | 15 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 370 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | ПС 110/10 Университет | Калугаэнерго | г. Калуга, д. Пучково | 2020 | 110/10 | 32 | 0.48 | 0 | 0.32 | 0.02977 | 497487 | 66937.524 | 20655.8342 | 0.093031 | 16.6698 | Открытый | 0 | 3207.3 | 0 | 0 | 2052.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2052.672 | 2.2072 | 0 | Закрытый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.32 | 0.48 | 16 | 16 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0.16 | 0.14 |  |  | 2024-12-18 | 0.16 | 0.32 |  |  | 16.32 | 102 | 12.9704 | 81.0652 | 16.8 | 3.2073 | 0 | 2052.672 | 0 | 2.0527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | ПС 110/35/10 кВ Бетлица | Калугаэнерго | Куйбышевский район, п. Бетлица | 1989/2018 | 110/35/10 | 20 | 2.84 | 0 | 1.63 | 0 | 9250928 | -16097.758 | 231295.5832 | -0.026743 | 2.99 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 30 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4256 | 0.01121 | 2.9788 | Открытый | 4 | 3.63 | 3.03 | 3 | 2.75 | 2.84 | 2.73 | 2.54 | 3.2614 | 2.51 | 2.82 | 2.48 | 2.84 | 2.3 | 2.25 | 16 | 4 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 1.44 | 0.17 |  |  | 2024-12-18 | 1.95 | 0.3 |  |  | 1.95 | 48.75 | 1.8023 | 45.0572 | 4.2 | 0.03 | 0 | 10.4256 | 0 | 0.010426 | 0 | 0 | 0 | 125 | 174.5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 250 | 224.5 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 250 | 205.5 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 250 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 50
112 | ПС 35/10 кВ Закрутое | Калугаэнерго | Куйбышевский район, д. Закрутое | 1985 | 35/10 | 5 | 0.66 | 0 | 0.15 | 0 | 3880951 | 22521.2 | 82996.4865 | -0.015583 | 2.12 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | Открытый | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.29513 | 0.24 | 0.6 | 0.47 | 0.6 | 0.63 | 0.66 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0.64 | 0.02 |  |  | 2024-12-18 | 0.61 | 0.02 |  |  | 2 | 79.8479 | 1.86 | 74.2586 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | ПС 35/10 кВ Троицкая | Калугаэнерго | Куйбышевский район, д. Троицкая | 1964 | 35/10 | 4 | 0.72 | 0 | 0.63 | 0 | 3799508 | 74546.226 | 97581.8878 | -0.0060628 | 3.48 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 4.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.032 | 0.0043355 | 3.4757 | Открытый | 1.4 | 1.12 | 1.1 | 1 | 0.89 | 0.86 | 0.97 | 0.87 | 1.1454 | 0.76 | 0.83 | 0.78 | 0.72 | 0.68 | 0.64 | 4 | [5 empty] | 2024-06-19 | 0.44 |  |  |  | 2024-12-18 | 0.64 |  |  |  | 3.56 | 89 | 3.3065 | 82.6616 | 4.2 | 0.0168 | 0 | 4.032 | 0 | 0.004032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 600 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 600 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15
114 | ПС 110/35/10 кВ Середейск | Калугаэнерго | Сухиничский район, ж/д ст. Живодовка | 1956 | 110/35/10 | 41 | 3.41 | 0 | 1.8 | 0 | 4600305 | -229258.26 | 153323.139 | -0.083164 | 15.19 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 69 | 16.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.088 | 0.024826 | 15.1652 | Открытый | 3.7 | 5.6 | 3.25 | 4 | 4.01 | 3.28 | 3.39 | 3.53 | 3.8141 | 3.31 | 3.56 | 3.26 | 3.39 | 3.13 | 3.41 | 16 | 25 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0.74 | 1.65 |  |  | 2024-12-18 | 1.41 | 2 |  |  | 13.39 | 83.6875 | 12.4279 | 77.6742 | 16.8 | 0.069 | 0 | 23.088 | 0 | 0.023088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.99 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 95.99 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | ПС 35/10 кВ Дабужа | Калугаэнерго | Сухиничский район, д. Соболевка | 1965 | 35/10 | 3.6 | 0.29 | 0 | 0.03 | 0 | 1648810 | -10496.98 | 39675.4393 | -0.030429 | 1.63 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.003871 | 1.6261 | Открытый | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.39 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.35344 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.29 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0.18 | 0.06 |  |  | 2024-12-18 | 0.29 | 0 |  |  | 1.6 | 88.8889 | 1.4841 | 82.4516 | 1.89 | 0.015 | 0 | 3.6 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | ПС 35/10 кВ Опаленки | Калугаэнерго | Сухиничский район, д. Опаленки | 1966 | 35/10 | 5 | 1.26 | 0 | 0.04 | 0.01421 | 8063298 | 25863.55 | 169420.53 | -0.017804 | 1.4242 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4242 | Открытый | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.76 | 0.57 | 0.81 | 1.08 | 1.3004 | 1.27 | 1.26 | 1.19 | 1.2 | 1.14 | 1.26 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0.59 | 0.27 |  |  | 2024-12-18 | 0.73 | 0.53 |  |  | 1.37 | 54.6958 | 1.2741 | 50.8671 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | ПС 35/10 кВ Асмолово | Калугаэнерго | Барятинский район, д. Асмолово | 1993 | 35/10 | 1.6 | 0.33 | 0 | 0.15 | 0 | 1697256 | 28216 | 53727.2405 | -0.015031 | 1.35 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | Открытый | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.1 | 0.14 | 0.14 | 0.3 | 0.31 | 0.30463 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.33 | 0.29 | 0.3 | 1.6 | [5 empty] | 2024-06-19 | 0.23 |  |  |  | 2024-12-18 | 0.3 |  |  |  | 1.38 | 86.25 | 1.2834 | 80.2125 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | ПС 35/10 кВ Шихтино | Калугаэнерго | Сухиничский район, д. Шихтино | 1970 | 35/10 | 5.8 | 0.75 | 0 | 0.25 | 0 | 4706353.2 | 56105 | 95131.7214 | -0.0082923 | 1.39 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.003871 | 1.3861 | Открытый | 0.8 | 0.9 | 0.64 | 0.6 | 0.64 | 0.71 | 0.57 | 0.87 | 0.82591 | 0.73 | 0.64 | 0.76 | 0.75 | 0.72 | 0.62 | 4 | 1.8 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0.38 | 0.24 |  |  | 2024-12-18 | 0.26 | 0.15 |  |  | 1.48 | 82.2222 | 1.3725 | 76.2516 | 1.89 | 0.015 | 0 | 3.6 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | ПС 110/35/10 кВ Маклаки | Калугаэнерго | Думиничский район, п. Новослободск | 1964 | 110/35/10 | 6.3 | 1.51 | 0 | 0.5 | 0 | 4921884 | 17670.1 | 136698.0767 | -0.024183 | 5.11 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.968 | 0.0021161 | 5.1079 | Открытый | 2.1 | 1.68 | 1.45 | 1.7 | 2.01 | 0.94 | 1.91 | 1.45 | 1.4543 | 1.12 | 1.83 | 1.41 | 1.51 | 1.25 | 1.41 | 6.3 | [5 empty] | 2024-06-19 | 1.12 |  |  |  | 2024-12-18 | 1.41 |  |  |  | 5.21 | 82.636 | 4.8432 | 76.8179 | 6.62 | 0.001 | 0 | 1.968 | 0 | 0.001968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | ПС 35/10 кВ Фоминичи | Калугаэнерго | Кировский район, д. Фоминичи | 1972 | 35/10 | 4.1 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2455921 | -60460.6 | 57792.8414 | -0.04815 | 1.2 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0.0020645 | 1.1979 | Открытый | 1.3 | 1.18 | 0.77 | 1 | 0.76 | 0.63 | 0.66 | 0.57 | 0.6287 | 0.4 | 0.46 | 0.39 | 0.45 | 0.43 | 0.48 | 1.6 | 2.5 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0.24 | 0.07 |  |  | 2024-12-18 | 0.21 | 0.27 |  |  | 1.2 | 75 | 1.1139 | 69.621 | 1.68 | 0.008 | 0 | 1.92 | 0 | 0.00192 | 0 | 0 | 0 | 90.5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 90.5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 90.5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 95.5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | ПС 35/10 кВ Букань | Калугаэнерго | Людиновский район, д. Букань | 1972 | 35/10 | 3.2 | 0.41 | 0 | 0.41 | 0 | 2125725 | -31664.95 | 56793.7875 | -0.041613 | 1.68 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.0025806 | 1.6774 | Открытый | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.59 | 0.56 | 0.7 | 0.7 | 0.91497 | 0.78 | 0.47 | 0.45 | 0.4 | 0.41 | 0.36 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0 | 0.28 |  |  | 2024-12-18 | 0 | 0.36 |  |  | 1.32 | 82.5 | 1.225 | 76.5637 | 1.68 | 0.01 | 0 | 2.4 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 135 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 135 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 135 | 65 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | ПС 110/35/10 кВ Руднево | Калугаэнерго | Сухиничский район, д. Руднево | 1990 | 110/35/10 | 32 | 4.09 | 0 | 1.5 | 0 | 20280570 | -199290.8 | 414482.8695 | -0.030264 | 14.21 | Открытый | 0 | 0 | 435.9 | 55 | 170.124 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.2 | 172.7693 | 0.18577 | 14.0242 | Открытый | 6.2 | 4.31 | 4.27 | 3.5 | 5.17 | 4.81 | 5.16 | 4.58 | 4.1189 | 4.57 | 4.23 | 3.58 | 3.95 | 4.09 | 3.99 | 16 | 16 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 2.26 | 1.43 |  |  | 2024-12-18 | 2.33 | 1.66 |  |  | 12.81 | 80.0625 | 11.7275 | 73.297 | 16.8 | 0.4909 | 0.005 | 171.564 | 1.2053 | 0.17156 | 0.0012053 | 0 | 15 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 15 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 15 | 190 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | ПС 35/10 кВ Заря | Калугаэнерго | Мещовский район, д. Лаптево | 1980 | 35/10 | 4.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 2038014 | 37004.2 | 57946.6237 | -0.010276 | 1.48 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.0132 | 3.6132 | 0.0038852 | 1.4761 | Открытый | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.51 | 0.48 | 0.44 | 0.38 | 0.53187 | 0.48 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.34 | 0.37 | 1.6 | 2.5 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0.28 | 0 |  |  | 2024-12-18 | 0.37 | 0 |  |  | 1.31 | 81.875 | 1.2144 | 75.9009 | 1.68 | 0.015 | 5.5e-05 | 3.6 | 0.0132 | 0.0036 | 1.32e-05 | 0 | 5 | 0 | 40.825 | 0 | 0 | 0 | 15.055 | 0 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 45.88 | 0 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 70.88 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | ПС 110/35/10 кВ Мещовск | Калугаэнерго | Мещовский район, г. Мещовск | 1982/2020 | 110/35/10 | 26 | 3.58 | 0 | 1.4 | 0 | 14572872 | -192326.6 | 334167.2329 | -0.036128 | 8.32 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10.8 | 18.7253 | 0.020135 | 8.2999 | Открытый | 5.7 | 5.34 | 4.7 | 4.7 | 4.03 | 7.91 | 4.11 | 3.73 | 3.9258 | 3.43 | 3.43 | 3.18 | 3.58 | 3.2 | 3.48 | 10 | 16 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 1.26 | 1.04 |  |  | 2024-12-18 | 1.68 | 1.8 |  |  | 7.02 | 70.2 | 6.5085 | 65.0847 | 10.5 | 0.015 | 0.03 | 7.92 | 10.8053 | 0.00792 | 0.010805 | 0 | 0 | 31 | 168.045 | 0 | 0 | 320 | 110.05 | 0 | 0 | 0 | 165.04 | 0 | 0 | 351 | 250.105 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 351 | 373.145 | 0 | 0 | 240 | 220.22 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | ПС 35/10 кВ Гаврики | Калугаэнерго | Мещовский район, д. Гаврики | 1979 | 35/10 | 1.6 | 0.19 | 0 | 0.15 | 0 | 932298 | 2.1 | 30181.7383 | -0.032371 | 1.49 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.003871 | 1.4861 | Открытый | 0.47 | 0.24 | 0.22 | 0.2 | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 0.18 | 0.20125 | 0.15 | 0.17 | 0.27 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 1.6 | [5 empty] | 2024-06-19 | 0.13 |  |  |  | 2024-12-18 | 0.16 |  |  |  | 1.52 | 95 | 1.4097 | 88.1081 | 1.68 | 0.015 | 0 | 3.6 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | ПС 35/10 кВ Серпейск | Калугаэнерго | Мещовский район, п. Серпейск | 1977 | 35/10 | 1.8 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 1835068 | -14018.2 | 54740.8538 | -0.037469 | -1.5 | Закрытый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | Закрытый | 0.5 | 0.55 | 0.4 | 0.4 | 0.34 | 0.37 | 0.5 | 0.36 | 0.3677 | 3.31 | 3.56 | 3.26 | 3.39 | 3.13 | 0.35 | 1.8 | [5 empty] | 2024-06-19 | 0.24 |  |  |  | 2024-12-18 | 0.35 |  |  |  | 1.54 | 85.5556 | 1.4322 | 79.5667 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.15 | 0 | 0 | 120 | 15 | 0 | 0 | 150 | 60.15 | 0 | 0 | 120 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | ПС 110/35/10 кВ Мосальск | Калугаэнерго | Мосальский район, г. Мосальск | 1963 | 110/35/10 | 26.3 | 6.16 | 0 | 3.72 | 0 | 19556948 | 128688.56 | 362631.9138 | -0.011962 | 8.38 | Открытый | 0 | 0 | 15 | 23 | 10.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0.014839 | 8.3652 | Открытый | 4.17 | 3.93 | 2.9 | 3.6 | 3.33 | 2.97 | 3.47 | 3.56 | 6.1743 | 5.63 | 6.13 | 5.77 | 6.16 | 5.9 | 4.16 | 4 | 6.3 | 16 |  |  |  | 2024-06-19 | 2.77 | 0.22 | 0.56 |  | 2024-12-18 | 1.8 | 0.31 | 2.05 |  | 6.66 | 64.6303 | 6.179 | 59.9622 | 10.82 | 0.038 | 0 | 13.8 | 0 | 0.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.35 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 256.35 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 344.35 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | ПС 35/10 кВ Мосур | Калугаэнерго | Барятинский район, д. Мосур | 1978 | 35/10 | 2.5 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 223554.04 | -3348.34 | 12640.8539 | -0.071523 | 2.58 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | Открытый | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.082462 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 2.5 | [5 empty] | 2024-06-19 | 0.03 |  |  |  | 2024-12-18 | 0.03 |  |  |  | 2.6 | 103.8023 | 2.418 | 96.5361 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | ПС 35/10 кВ Людково | Калугаэнерго | Мосальский район, д. Людково | 1965 | 35/10 | 2.5 | 0.95 | 0 | 0.75 | 0 | 4563664 | 62113.248 | 105696.6248 | -0.0095501 | 1.68 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.003871 | 1.6761 | Открытый | 1.23 | 0.89 | 0.77 | 0.9 | 0.86 | 0.72 | 0.7 | 0.7 | 0.79379 | 0.75 | 0.77 | 0.75 | 0.82 | 0.94 | 0.95 | 2.5 | [5 empty] | 2024-06-19 | 0.58 |  |  |  | 2024-12-18 | 0.95 |  |  |  | 1.68 | 67.0722 | 1.5585 | 62.2226 | 2.63 | 0.015 | 0 | 3.6 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 94.6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | 0 | 0 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | ПС 110/35/10 кВ Хвастовичи | Калугаэнерго | Хвастовичский район, п. Хвастовичи | 1970 | 110/35/10 | 20 | 4.14 | 0 | 1.5 | 0 | 12729367.2 | 238912.6 | 269976.5675 | -0.0024403 | 7.86 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 80 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.08 | 0.023742 | 7.8363 | Открытый | 4.4 | 3.96 | 3.7 | 3.9 | 3.82 | 3.78 | 3.81 | 3.44 | 3.6648 | 3.42 | 3.68 | 3.33 | 3 | 3.43 | 4.14 | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 1.26 | 1.19 |  |  | 2024-12-18 | 1.73 | 2.41 |  |  | 6.36 | 63.6 | 5.8911 | 58.9106 | 10.5 | 0.08 | 0 | 22.08 | 0 | 0.02208 | 0 | 0 | 0 | 1910 | 65 | 0 | 0 | 40 | 28 | 0 | 0 | 410 | 25 | 0 | 0 | 1590 | 68 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1690 | 128 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | ПС 35/10 кВ Бояновичи | Калугаэнерго | Хвастовичский район, д. Бояновичи | 1983 | 35/10 | 4 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0 | 2202240 | -244181.6 | 68733.9754 | -0.14209 | 3.76 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | Открытый | 0.4 | 0.35 | 0.32 | 0.3 | 0.45 | 0.43 | 0.38 | 0.39 | 0.41785 | 0.38 | 0.4 | 0.37 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 4 | [5 empty] | 2024-06-19 | 0.32 |  |  |  | 2024-12-18 | 0.42 |  |  |  | 3.78 | 94.5 | 3.5154 | 87.885 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | ПС 35/10 кВ Еленская | Калугаэнерго | Хвастовичский район, п. Еленский | 1972 | 35/10 | 5 | 0.42 | 0 | 0.47 | 0 | 2266758 | 28886.25 | 66527.83 | -0.016606 | 1.94 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | Открытый | 0.51 | 0.54 | 0.53 | 0.5 | 0.54 | 0.49 | 0.5 | 0.38 | 0.45806 | 0.44 | 0.42 | 0.4 | 0.42 | 0.39 | 0.42 | 3.2 | 1.8 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0 | 0.33 |  |  | 2024-12-18 | 0 | 0.42 |  |  | 1.47 | 81.6667 | 1.3671 | 75.95 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | ПС 35/10 кВ Ловать | Калугаэнерго | Хвастовичский район, д. Ловать | 1970 | 35/10 | 1.8 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 571230 | -3183.35 | 20815.2633 | -0.042012 | 1.68 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | Открытый | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.21 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | [5 empty] | 2024-06-19 | 0.02 |  |  |  | 2024-12-18 | 0.1 |  |  |  | 1.79 | 99.4444 | 1.6647 | 92.4833 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | ПС 35/10 кВ Подбужье | Калугаэнерго | Хвастовичский район, д. Подбужье | 1987 | 35/10 | 2.5 | 0.18 | 0 | 0.15 | 0 | 853148 | 23108.276 | 32643.4521 | -0.011176 | 2.45 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | Открытый | 0.2 | 0.18 | 0.14 | 0.2 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.13 | 0.14422 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 2.5 | [5 empty] | 2024-06-19 | 0.13 |  |  |  | 2024-12-18 | 0.14 |  |  |  | 2.49 | 99.4106 | 2.3157 | 92.4519 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | ПС 35/10 кВ Теребень | Калугаэнерго | Хвастовичский район, д. Теребень | 1988 | 35/10 | 2.5 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0 | 1949672 | -43884.916 | 56518.358 | -0.051498 | 2.16 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.003871 | 2.1561 | Открытый | 0.42 | 0.43 | 0.32 | 0.3 | 0.39 | 0.41 | 0.47 | 0.42 | 0.43863 | 0.47 | 0.5 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.38 | 2.5 | [5 empty] | 2024-06-19 | 0.24 |  |  |  | 2024-12-18 | 0.38 |  |  |  | 2.25 | 89.8289 | 2.0886 | 83.3863 | 2.63 | 0.015 | 0 | 3.6 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | ПС 110/35/6 кВ Людиново | Калугаэнерго | Людиновский район, г. Людиново | 1936 | 110/35/6 | 47 | 14.37 | 0 | 2.2 | 0 | 70332269.4003 | -523295.5937 | 1056458.1481 | -0.022461 | 20.38 | Открытый | 0 | 0 | 433 | 317 | 231.96 | 0 | 0 | 125 | 17 | 49.08 | 344.8608 | 0.37082 | 20.0092 | Открытый | 16.77 | 18.04 | 17 | 15.4 | 17.19 | 16.28 | 17.29 | 16.56 | 18.7789 | 16.57 | 15.34 | 14.12 | 14.23 | 13.44 | 14.37 | 16 | 16 | 15 |  |  |  | 2024-06-19 | 6.34 | 0 | 3.05 |  | 2024-12-18 | 10.15 | 0 | 4.22 |  | 18.18 | 58.6452 | 16.5366 | 53.3438 | 32.55 | 0.75 | 0.142 | 295.7808 | 49.08 | 0.29578 | 0.04908 | 0 | 0 | 37.33 | 601 | 0 | 0 | 182 | 155 | 0 | 0 | 185.63 | 694.5 | 0 | 0 | 182 | 356 | 0 | 0 | 235.63 | 640.5 | 0 | 0 | 182 | 508 | 0 | 0 | 122.33 | 864 | 0 | 0 | 0 | 50
137 | ПС 35/10 кВ Вербежичи | Калугаэнерго | Людиновский район, д. Курганье | 1978 | 35/10 | 3.4 | 0.49 | 0 | 0.24 | 0 | 2535876 | -3992.02 | 68059.8511 | -0.028413 | 1.43 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 24 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0.0061935 | 1.4238 | Открытый | 0.6 | 0.43 | 0.36 | 0.4 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.55902 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 1.8 | 1.6 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0.39 | 0 |  |  | 2024-12-18 | 0.49 | 0 |  |  | 1.19 | 74.375 | 1.1005 | 68.7817 | 1.68 | 0.024 | 0 | 5.76 | 0 | 0.00576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | ПС 35/10 кВ Дубровка | Калугаэнерго | Людиновский район, д. Заболотье | 1991 | 35/10 | 2.5 | 2.65 | 0 | 0.03 | 0 | 211794.74 | 2193.54 | 12122.428 | -0.04688 | -0.02 | Закрытый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | Закрытый | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.028284 | 2.66 | 2.8 | 2.69 | 2.65 | 2.62 | 0.08 | 2.5 | [5 empty] | 2024-06-19 | 0.03 |  |  |  | 2024-12-18 | 0.08 |  |  |  | 2.55 | 101.8061 | 2.3715 | 94.6797 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | ПС 35/10 кВ Жиздра | Калугаэнерго | Жиздринский район, г. Жиздра | 1960 | 35/10 | 8 | 2.83 | 0 | 0.62 | 0 | 15986454 | -28519.33 | 271424.9348 | -0.018762 | 1.99 | Открытый | 0 | 150 | 111 | 0.3 | 136.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.032 | 0.14627 | 1.8437 | Открытый | 2.6 | 2.42 | 2.23 | 2.3 | 2.65 | 2.88 | 2.86 | 2.82 | 2.9697 | 2.66 | 2.8 | 2.69 | 2.65 | 2.62 | 2.83 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 1.05 | 1.22 |  |  | 2024-12-18 | 1.25 | 1.58 |  |  | 1.37 | 34.25 | 1.1278 | 28.1957 | 4.2 | 0.2613 | 0 | 136.032 | 0 | 0.13603 | 0 | 0 | 0 | 195 | 187.3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 323 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 173 | 140.3 | 0 | 0 | 150 | 162.3 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 128 | 0.3
140 | ПС 35/10 кВ Судимир | Калугаэнерго | Жиздринский район, д. Судимир | 1981 | 35/10 | 1.6 | 0.37 | 0 | 0.26 | 0 | 1647616 | 53072.3 | 48281.9117 | 0.0029075 | 1.31 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.0051613 | 1.3048 | Открытый | 0.5 | 0.45 | 0.39 | 0.4 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.37577 | 0.28 | 0.36 | 0.32 | 0.3 | 0.26 | 0.37 | 1.6 | [5 empty] | 2024-06-19 | 0.25 |  |  |  | 2024-12-18 | 0.37 |  |  |  | 1.31 | 81.875 | 1.2131 | 75.8212 | 1.68 | 0.02 | 0 | 4.8 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | ПС 110/35/10 кВ Фаянсовая | Калугаэнерго | Кировский район, г.Киров | 1947 | 110/35/10 | 32 | 11.06 | 0 | 4.8 | 0 | 20572180 | -30146.694 | 454329.4457 | -0.02355 | 10.54 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1856 | 0.039985 | 10.5 | Открытый | 15.36 | 16 | 13.82 | 12.7 | 14.36 | 13.13 | 14.15 | 12.86 | 13.7507 | 12.21 | 12.34 | 10.88 | 10.91 | 10.45 | 11.06 | 16 | 16 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 2.59 | 5.96 |  |  | 2024-12-18 | 2.64 | 8.42 |  |  | 5.74 | 35.875 | 5.2982 | 33.1138 | 16.8 | 0.005 | 0 | 37.1856 | 0 | 0.037186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | ПС 35/10 кВ Выползово | Калугаэнерго | Кировский район, д. Выползово | 1992 | 35/10 | 12.6 | 2.77 | 0 | 0.4 | 0 | 14782772.44 | -900583.44 | 340434.5147 | -0.08395 | 4.25 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | Открытый | 4.3 | 4.1 | 3.62 | 3.4 | 3.83 | 3.66 | 3.68 | 4.05 | 3.6555 | 2.95 | 3.23 | 2.65 | 2.77 | 2.66 | 2.6 | 6.3 | 6.3 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0.84 | 0.9 |  |  | 2024-12-18 | 1.4 | 1.2 |  |  | 4.02 | 63.7613 | 3.7386 | 59.298 | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | ПС 35/10 кВ Желтоухи | Калугаэнерго | Кировский район, д. Желтоухи | 1985 | 35/10 | 2.5 | 0.43 | 0 | 0.46 | 0.0099031 | 1970552 | 103680.95 | 55778.1241 | 0.024309 | 2.2 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.003871 | 2.1961 | Открытый | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.2 | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 0.3 | 0.20616 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.43 | 0.35 | 2.5 | [5 empty] | 2024-06-19 | 0.28 |  |  |  | 2024-12-18 | 0.35 |  |  |  | 2.28 | 91.0266 | 2.1165 | 84.5002 | 2.63 | 0.015 | 0 | 3.6 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | ПС 35/10 кВ ССК | Калугаэнерго | г. Киров | 1983 | 35/10 | 8 | 1.27 | 0 | 0.8 | 0 | 6956328 | -337632 | 168193.5505 | -0.072714 | 3.73 | Открытый | 0 | 0 | 99.45 | 0 | 35.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.802 | 0.038497 | 3.6915 | Открытый | 1.81 | 1.75 | 1.82 | 1.4 | 1.62 | 1.49 | 1.64 | 1.51 | 1.959 | 1.15 | 1.03 | 0.92 | 0.95 | 0.84 | 1.27 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0 | 1.27 |  |  | 2024-12-18 | 0 | 1.13 |  |  | 3.07 | 76.75 | 2.8166 | 70.4151 | 4.2 | 0.09945 | 0 | 35.802 | 0 | 0.035802 | 0 | 0 | 33 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 33 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 33 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | ПС 110/35/10 кВ Чипляево | Калугаэнерго | Спас-Деменский район, д. Чипляево | 1973 | 110/35/10 | 22.3 | 4.4 | 0 | 1.89 | 0 | 5296686 | 25299 | 169915.4188 | -0.027303 | 4.11 | Открытый | 0 | 0 | 75 | 20 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.976 | 0.051587 | 4.0584 | Открытый | 5.16 | 4.8 | 4.46 | 4.3 | 4.09 | 4.49 | 4.25 | 4.8 | 4.3342 | 3.82 | 4.59 | 4.53 | 3.85 | 4.4 | 4.26 | 16 | 6.3 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 2.33 | 0.64 |  |  | 2024-12-18 | 3.24 | 1.02 |  |  | 2.36 | 37.432 | 2.1432 | 33.9936 | 6.62 | 0.095 | 0 | 47.976 | 0 | 0.047976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 2.6 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 110.6 | 0 | 2.6 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 111.3 | 0 | 10 | 75 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | ПС 35/10 кВ Барятино | Калугаэнерго | Барятинский район, п.Барятино | 1960 | 35/10 | 8 | 2.27 | 0 | 0.85 | 0 | 12664614 | -51842.8 | 227217.2038 | -0.022035 | 2.78 | Открытый | 0 | 0 | 13 | 27 | 11.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.16 | 0.012 | 2.768 | Открытый | 2.6 | 1.9 | 2.14 | 2.2 | 1.83 | 1.76 | 1.89 | 1.77 | 2.0881 | 1.96 | 2.14 | 1.99 | 2.24 | 2.06 | 2.27 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 1.01 | 0.4 |  |  | 2024-12-18 | 1.49 | 0.78 |  |  | 1.93 | 48.25 | 1.7829 | 44.5725 | 4.2 | 0.04 | 0 | 11.16 | 0 | 0.01116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 350 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 14
147 | ПС 35/10 кВ Буда | Калугаэнерго | Спас-Деменский район, д. Суборовка | 1975 | 35/10 | 1.6 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 791248.5 | -567.7 | 26353.0476 | -0.034023 | 1.56 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | Открытый | 0.17 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.1044 | 0.1 | 0.12 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 1.6 | [5 empty] | 2024-06-19 | 0.12 |  |  |  | 2024-12-18 | 0.12 |  |  |  | 1.56 | 97.5 | 1.4508 | 90.675 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | ПС 35/10 кВ Павлиново | Калугаэнерго | Спас-Деменский район, д. Павлиново | 1974 | 35/10 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 917954 | 3209 | 27440.9694 | -0.026398 | 1.48 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0.0018065 | 1.4782 | Открытый | 0.3 | 0.27 | 0.2 | 0.2 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.2506 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.17 | 0.18 | 1.6 | [5 empty] | 2024-06-19 | 0.13 |  |  |  | 2024-12-18 | 0.18 |  |  |  | 1.5 | 93.75 | 1.3932 | 87.0746 | 1.68 | 0.007 | 0 | 1.68 | 0 | 0.00168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
149 | ПС 35/10 кВ Спас-Деменск | Калугаэнерго | Спас-Деменский район, г. Спас-Деменск | 1963 | 35/10 | 8 | 2.44 | 0 | 0.32 | 0 | 13660158 | 93856.15 | 250411.2944 | -0.011461 | 2.08 | Открытый | 0 | 0 | 15 | 31.5 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 0.013935 | 2.0661 | Открытый | 3.3 | 3.1 | 2.82 | 2.8 | 2.65 | 3.02 | 2.72 | 2.57 | 2.7847 | 2.23 | 2.48 | 2.52 | 2.44 | 2.22 | 2.34 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0.99 | 0.7 |  |  | 2024-12-18 | 1.3 | 1.04 |  |  | 1.86 | 46.5 | 1.7159 | 42.8966 | 4.2 | 0.0465 | 0 | 12.96 | 0 | 0.01296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.13 | 0 | 0 | 0 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 146.03 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 79.4 | 0 | 0 | 0 | 185.63 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 15
150 | ПС 110/35/10 кВ Болва | Калугаэнерго | Кировский район, г.Киров | 1974 | 110/35/10 | 31.3 | 11.38 | 0 | 7.5 | 0 | 50451075.6 | -67948.4 | 1112204.2326 | -0.023392 | 22.37 | Открытый | 0 | 0 | 369 | 47 | 144.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.2 | 0.16581 | 22.2042 | Открытый | 12.46 | 12.3 | 11.68 | 11.4 | 13.63 | 12.28 | 11.31 | 11.74 | 12.3089 | 11.69 | 13.58 | 13.04 | 11.38 | 11.26 | 11.26 | 6.3 | 25 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0 | 7.76 |  |  | 2024-12-18 | 0 | 11.26 |  |  | 14.99 | 59.96 | 13.7749 | 55.0996 | 26.25 | 0.416 | 0 | 154.2 | 0 | 0.1542 | 0 | 0 | 0 | 140 | 137 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 100 | 173 | 0 | 0 | 60 | 241 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 60 | 414 | 0 | 0 | 22.5 | 125 | 0 | 0 | 0 | 5
151 | ПС 35/10 кВ Тягаево | Калугаэнерго | Кировский район, д. Тягаево | 1990 | 35/10 | 3.2 | 1.05 | 0 | 0.12 | 0 | 3374032 | -10240.89 | 90397.5282 | -0.029827 | 0.75 | Открытый | 0 | 0 | 35 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0.013548 | 0.73645 | Открытый | 0.55 | 0.4 | 0.32 | 0.5 | 0.48 | 0.47 | 0.35 | 0.37 | 0.43382 | 0.26 | 0.23 | 0.49 | 0.5 | 1.05 | 0.58 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 0.58 | 0 |  |  | 2024-12-18 | 0.18 | 0 |  |  | 1.5 | 93.75 | 1.3815 | 86.3407 | 1.68 | 0.035 | 0 | 12.6 | 0 | 0.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | ПС 110/35/10 кВ Думиничи | Калугаэнерго | Думиничский район, п. Думиничи | 1983 | 110/35/10 | 26 | 5.24 | 0 | 1.5 | 0 | 17396652 | 5485.5999 | 402155.8762 | -0.022802 | 6.76 | Открытый | 0 | 0 | 50 | 31 | 25.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.44 | 0.027355 | 6.7326 | Открытый | 6.7 | 6 | 5.2 | 6.3 | 5.91 | 5.66 | 5.96 | 5.43 | 5.1448 | 4.66 | 5.61 | 4.8 | 5.24 | 4.74 | 4.76 | 16 | 10 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 2.54 | 0.98 |  |  | 2024-12-18 | 3.14 | 1.62 |  |  | 5.74 | 57.4 | 5.3108 | 53.1085 | 10.5 | 0.081 | 0 | 25.44 | 0 | 0.02544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 150 | 19 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 150 | 79 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 150 | 124 | 0 | 0 | 240.75 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | ПС 35/10 кВ Хотьково | Калугаэнерго | Думиничский район, д. Хотьково | 1984 | 35/10 | 1.8 | 0.91 | 0 | 0.38 | 0 | 2460056 | -135348.2 | 67917.6525 | -0.082627 | 0.98 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | Открытый | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.81 | 0.95 | 0.89 | 0.83 | 0.41593 | 0.77 | 0.79 | 0.86 | 0.91 | 0.38 | 0.42 | 1.8 | [5 empty] | 2024-06-19 | 0.38 |  |  |  | 2024-12-18 | 0.42 |  |  |  | 1.47 | 81.6667 | 1.3671 | 75.95 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | ПС 35/10 кВ Брынь | Калугаэнерго | Думиничский район, д. Брынь | 1984 | 35/10 | 4 | 0.88 | 0 | 0.6 | 0 | 4034776 | 141868.8 | 101099.7516 | 0.010104 | 3.32 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | Открытый | 1.3 | 0.97 | 0.97 | 1.1 | 0.98 | 1.12 | 1.08 | 0.9 | 0.80994 | 0.64 | 0.89 | 0.64 | 0.88 | 0.84 | 0.75 | 4 | [5 empty] | 2024-06-19 | 0.51 |  |  |  | 2024-12-18 | 0.75 |  |  |  | 3.45 | 86.25 | 3.2085 | 80.2125 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | ПС 110/10 кВ Заводская | Калугаэнерго | Сухиничский район, г. Сухиничи | 1980 | 110/10 | 25 | 3.34 | 0 | 3.1 | 0 | 18598720 | -40088.4 | 498981.0151 | -0.028984 | 22.91 | Открытый | 0 | 0 | 434.9 | 63 | 171.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.684 | 0.18461 | 22.7254 | Открытый | 3.9 | 3.2 | 2.62 | 2.4 | 1.63 | 2.29 | 2.4 | 2.12 | 2.2204 | 3.45 | 3.6 | 3.06 | 3.26 | 3.1 | 3.34 | 25 | [5 empty] | 2024-06-19 | 2.53 |  |  |  | 2024-12-18 | 3.34 |  |  |  | 22.91 | 91.64 | 21.1217 | 84.4868 | 26.25 | 0.4979 | 0 | 171.684 | 0 | 0.17168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.2 | 0 | 0 | 150 | 94 | 0 | 0 | 0 | 104.2 | 0 | 0 | 150 | 249 | 0 | 0 | 112 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | ПС 110/10 кВ Моторная | Калугаэнерго | г. Калуга | 1978 | 110/10 | 65 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 64088214 | 70497.0354 | 320441.07 | -0.0039 | 10.87 | Открытый | 0 | 0 | 65 | 18 | 27.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.72 | 0.029806 | 10.8402 | Открытый | Существующая нагрузка по результатам замеров режимного дня , МВА (указывается суммарная нагрузка) 2024: 16.32; Установленная мощность существующих тр-ров, МВА 1Т: 25; Установленная мощность существующих тр-ров, МВА 2Т: 40 | 2024-06-19 | 5.43 | 7.74 |  |  | 2024-12-18 | 8.14 | 8.18 |  |  | 10.93 | 42.1156 | 10.1351 | 39.0527 | 27.25 | 0.083 | 0 | 27.72 | 0 | 0.02772 | 0
157 | ПС 35/10 Корсаково | Калугаэнерго | Жуковский район, с. Корсаково | 2024 | 35/10 | 4 | 2.14 | 1.7 | 1.2 | 0 | 3834926.38 | 11888.2718 | 42184.1902 | -0.0079 | 2.06 | Открытый | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.0058065 | 2.0542 | Открытый | Существующая нагрузка по результатам замеров режимного дня , МВА (указывается суммарная нагрузка) 2024: 2.14; Установленная мощность существующих тр-ров, МВА 1Т: 4 | 2024-06-19 | 1.41 |  |  |  | 2024-12-18 | 2.14 |  |  |  | 2.06 | 51.5 | 1.91 | 47.7498 | 4.2 | 0.0225 | 0 | 5.4 | 0 | 0.0054 | 0
[6 empty] | 3574.5 | 1174.27 | 0 | 189.4852 | 0.089374 | 4766880144.9808 | -3163192.5809 | 81715323.6025 | -3.9473 | 941.6684 | [5 empty] | 97570.011 |  |  |  |  | 10237.3332 | 117281.797 | 126.1095 |  |  | Существующая нагрузка по результатам замеров режимного дня , МВА (указывается суммарная нагрузка) 2010: 826.89; Существующая нагрузка по результатам замеров режимного дня , МВА (указывается суммарная нагрузка) 2011: 776.68; Существующая нагрузка по результатам замеров режимного дня , МВА (указывается суммарная нагрузка) 2021: 1069.96; Существующая нагрузка по результатам замеров режимного дня , МВА (указывается суммарная нагрузка) 2022: 1044.03; Существующая нагрузка по результатам замеров режимного дня , МВА (указывается суммарная нагрузка) 2023: 1063.41; Существующая нагрузка по результатам замеров режимного дня , МВА (указывается суммарная нагрузка) 2024: 1118.61 | [10 empty] | 830.86 | 8444.7005 | 646.5903 | 6991.1697 | 1939.12 | 192.3915 | 16.8321 | 106867.4292 | 10414.3678 | 106.8674 | 10.4144 | 0 | 137912.6 | 37089.23 | 62483.734 | 0 | 30463.6 | 4062 | 23612.105 | 0 | 134910.5 | 36495 | 79521.704 | 0 | 37663.6 | 9384 | 41964.855 | 0 | 129001.5 | 36541.65 | 67007.43 | 0 | 46844.6 | 15593.3 | 64047.229 | 0 | 124235.2 | 42411.03 | 77200.775 | 0 | 2831 | 1475.4 | 2983.8
[73 empty] | 237.4856 |  |  |  | 58.1377 |  |  |  | 250.9272 |  |  |  | 89.0125 |  |  |  | 232.5506 |  |  |  | 126.4851 |  |  |  | 243.847 |  |  |  | 7.2902